Теоретические и Практические основы работы
Преобразователя Частоты – или все, что Вам нужно об этом знать!

Конструкция асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором.

Трехфазный ток создает симметричное вращающееся магнитное поле

Эквивалентная электрическая схема асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором 



Обычное регулирование частоты вращения электродвигателя (т.н. скалярное, т.е. безвекторное) отношением напряжение/частота (U/f). 


Принцип управления

Преобразователь частоты выпрямляет переменное напряжение сети в постоянное, которое затем преобразуется в переменный ток с изменяющейся амплитудой и частотой. Двигатель, таким образом, запитывается регулируемым напряжением и частотой, которое позволяет обеспечить плавное изменение скорости вращения в трехфазном стандартном двигателе (АС) переменного тока.

- Напряжение сети
3 x 200 - 240 В, 50/60 Гц;
3 x 380 - 460 В, 50/60 Гц;
3 х 550 - 600 В, 50/60 Гц.

- Выпрямитель
Трехфазный выпрямляющий мост, который преобразует переменный ток в постоянный.

- Промежуточная цепь
Напряжение постоянного тока = v2 x напряжение сети [В].

- Катушки промежуточной цепи
Сглаживают ток в промежуточной цепи и снижают токи высших гармоник, поступающие в сеть.

- Конденсаторы промежуточной цепи - сглаживают напряжение промежуточной цепи.

- Инвертор
Преобразует постоянное напряжение в переменное с изменяемой амплитудой и частотой.

- Напряжение двигателя Переменное изменяемое напряжение, 10-100% от напряжения сети питания.

- Плата управления
Здесь находится компьютер, который управляет инвертором, генерирующим импульсную последовательность, с помощью которой постоянное напряжение преобразуется в переменное с регулируемой частотой.

Большинство современных преобразователей частоты (далее ПЧ) реализуют изменение частоты вращения вала электродвигателя обычным изменением соотношения на входе электродвигателя напряжения и частоты. При этом у электродвигателя не отслеживается ни вектор тока, ни вектор магнитного потока. Такие технические характеристики ПЧ определяют его использование на относительно простых задачах с постоянным моментом на валу электродвигателя, с отсутствием необходимости в широком динамическом диапазоне регулирования скоростей вращения вала электродвигателя.

Кроме того, как правило, ввиду простоты реализации данного метода управления, большинство конкурентных преобразователей частоты весьма плохо реализуют функции энергосбережения в виду того, что практически процессорная система таких ПЧ осуществляет простую коммутацию выходного напряжения IGBT-ключами, зачастую не отслеживая даже величину их открытия, не имеет математической модели электродвигателя, не компенсирует должным образом скольжение электродвигателя и т.д. То есть у производителей наблюдается четкая тенденция для ПЧ, реализующих простое скалярное управление электродвигателем, осуществлять простейшие схемотехнические решения, не усложняя программное обеспечение и алгоритмы работы IGBT-модулей.

Это ведет к тому, что любой подобный ПЧ, спроектированный по принципу упрощения схемы, не дает никаких дополнительных получаемых пользователем функций, кроме одной – изменения частоты вращения вала электродвигателя, да и то реализует ее лишь условно.

Таким образом, из-за несовершенства скалярного управления как метода и качества его реализации со стороны многих производителей, было внедрено новое технологическое решение в области управления электродвигателем – векторный метод управления скоростью вращения вала. Рассмотрим его подробнее:

Определение вектора напряжения 







Модуляция положения вектора в пространстве

Используя трансформацию

Вектор тока

| Вектор тока определяется так же, как и напряжения Каждый вектор представляется либо Ist (a,b) координатами либо величиной и углом (r,q) Для кругового пути a- и b-компоненты меняются во времени по sin и cos |  |
| --- | --- |

Вращающиеся координаты

| Токи могут быть представлены в системе координат (x,y), одна из осей которой расположена на векторе напряжения. Эта система координат вращается со скоростью напряжения. В этой системе координат ix и iy постоянны во времени (при неизменной нагрузке) |  |
| --- | --- |

Функциональная схема преобразователя частоты с реализацией векторного управления

Именно по описанному выше принципу работают преобразователи частоты фирмы Danfoss серий VLT5000, VLT6000, VLT8000. Эти преобразователи частоты наиболее полно оптимизированы для своих задач (соответственно – общепромышленное применение, вентиляторная серия, насосная серия).

Например, функции ААД (Автоматическая Адаптация Двигателя) и АОЭ (Автоматическая Оптимизация Энергопотребления) позволяют поднять КПД электродвигателя до 99%, что лучше относительно параметров работы ПЧ производства других фирм на 2-3%. А это величина дополнительной экономии электроэнергии, и соответственно, денежных средств пользователя.

Кроме того, для более сложных применений выпускается ПЧ серии VLT5000 Flux с прямым управлением вектором магнитного потока поля электродвигателя.

Принципы работы

Векторы тока a и b преобразуются во вращающуюся систему координат q-d. Эта система координат связана с вектором магнитного потока в воздушном зазоре, ws. При постоянной нагрузке токи iq и id не изменяются во времени.

Для реализации управления вектором магнитного потока в схему ПЧ вводится дополнительный блок расчета математической модели вектора потока. От качества и точности программной реализации данной модели зависит качество процесса регулирования частоты вращения электродвигателя, оптимизации энергопотребления и т.д. Специалисты фирмы Danfoss достигли следующих результатов в реализации управлением вектором магнитного потока 4-хполюсного электродвигателя:

| Точность задания выходной частоты ПЧ (огибающей синусоиды) | 0.003 Гц |
| --- | --- |
| Динамический диапазон регулирования скорости | 1:1000 (с обратной связью) |
| Точность поддержания выходной скорости вращения (<1500 об/мин) | 1.5 об/мин |
| >1500 об/мин | 0.1% от текущей скорости |
| Точность поддержания момента> | 5% от текущего момента |
| Время отклика системы | 3 мсек |