Преобразователи частоты серии VLT 6000 HVAC мощностью от 1,1 до 400кВт предназначены для управления центробежными насосами и вентиляторами в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Компания «Danfoss» многие годы вкладывала средства в исследования и разработку преобразователей частоты с целью уменьшения их габаритов, повышения надёжности и уменьшения стоимости. Поэтому наши приводы, регулирующие скорость двигателей, конкурентоспособны, а потребитель при использовании этих устройств может ожидать следующие сроки окупаемости:

- в новых установках - менее 1 года (по сравнению с непрерывно работающей системой)

- после ремонта или замены старой системы регулирования - от 1 до 2 лет.

Преимущества преобразователей частоты серии VLT 6000 HVAC:

- Экономия энергии и места

  - Компактные размеры привода VLT 6000 требуют меньше места для монтажа

- 2-х канальный ПИД-регулятор

  - Позволяет работать с двумя сигналами обратной связи и использовать смешанное управление (пропорциональное, интегральное и по производной)

- Простой ввод в эксплуатацию и использование

  - Если Вы знаете как работать с одной моделью VLT, Вы знаете как работать со всеми моделями. Структура программирования позволяет легко настроить привод для работы в условиях конкретного применения

- Опция

  - Каскад-контроллер может управлять насосной станцией, состоящей из 5 насосов

- Несколько наборов параметров

  - Привод VLT 6000 имеет 4 независимых набора параметров, что позволяет задавать для одного двигателя 4 независимых режима работы

- Встроенный ПИД-регулятор

  - Осуществляет оптимальное регулирование заданного процесса

- АМА

  - Автоматическая адаптация к двигателю учитывает индивидуальные особенности двигателя и моторных кабелей, результатом этого является поддержание требуемого момента на валу во всем диапазоне оборотов

- Безопасность

  - Силовая часть преобразователя частоты VLT 6000 HVAC гальванически изолирована от цепей управления

- АЕО

  - Автоматическая система слежения за реальной нагрузкой позволяет сократить затраты на электричество

- Двигатель насоса или вентилятора

  - можно прогреть постоянным током перед запуском для удаления конденсата

Тех. данные

- Класс зашиты корпуса

  - IР20, IР54,IР00

- Опция - покрытие печатных плат защитным составом, что позволяет использовать привод в агрессивной атмосфере.

- Соответствие международным стандартам

  - Встроенные RFI-фильтры обеспечивают соответствие стандарту EN 55011, класс 1А и 1В. Встроенные фильтры в цепях постоянного тока обеспечивают подавления гармоник. Уровень гармоник соответствует стандарту IЕС 61000-3-2, 61000-3-4 и VDE 0160

- Без дополнительных LС-фильтров можно использовать сверхдлинные моторные кабели:

  - 150 м экранированные

  - 300 м не экранированные

- Модельный ряд 
3x380 В

  - 1,1 -400 кВт с перегрузкой по моменту 110%

3x200-240 В

  - 1,1 - 45 кВт с перегрузкой по моменту 110%

- Протоколы связи Мы предлагаем широкий диапазон стандартных промышленных протоколов:

  - PROFIBUS

  - INTERBUS

  - FLN

  - MetaSys

  - Device Net RS-485 входит в стандартную комплектацию для всего модельного рада.

- Дополнительные опции

  - Каскад-контроллер

- Технические характеристики

  - Напряжение питания - 200-240 В или 380-500 В ± 10%

  - Частота питающего напряжения - 48-62 Гц ± 1%

  - Перегрузка по моменту- 110%

  - Соsφ = 1

  - Возможное отключение питающего напряжения - 1 раз/минуту

- Характеристики управления

  - Диапазон регулирования выходной частоты 0 - 1000 Гц

  - Точность поддержания скорости (без обратной связи)

  - < 1500 об/мин ± 7,5 об/мин

  - > 1500 об/мин ± 0,5 % от скорости

  - Точность поддержания скорости (с обратной связью)

  - < 1500 об/мин ± 1,5 об/мин

  - > 1500 об/мин ± 0,1 % от скорости

- Контрольные входы и выходы

  - 8 цифровых входов (0-24 В)

  - 3 аналоговых входа (2x 0-10 В, 1х 0/4-20 мА)

  - 2 аналоговых выхода (2х 0/4-20 мА)

  - 2 цифровых выхода (0-24 В)

  - 2 релейных выхода

|  | Преобразователи частоты ---> VLT 6000HVAC Тип привода VLT Номинальная мощность двигателя, кВт Выходная мощность, кВА Выходной ток, А 220 - 240В 380 - 460В 220 - 240В 380 - 415В 440 - 460В 220 - 240В 380 - 415В 440 - 460В "Книжный" вариант VLT 6002 1,1 1,1 2,7 2,2 2,4 6,6 3,0 3,3 VLT 6003 1,5 1,5 3,1 2,7 2,9 7,5 4,1 3,7 VLT 6004 2,2 2,2 4,4 4,0 3,8 10,6 5,6 5,3 VLT 6005 3,0 3,0 5,2 5,2 5,0 12,5 7,2 6,9 VLT 6006 - 4,0 - 7,2 6,5 - 10,0 9,0 VLT 6008 - 5,5 - 9,3 8,8 - 13,0 12,1 VLT 6011 - 7,5 - 11,5 11,2 - 16,0 15,4 "Компактный" вариант VLT 6002 1,1 1,1 2,7 2,2 2,4 6,6 3,0 3,3 VLT 6003 1,5 1,5 3,1 2,7 2,9 7,5 4,1 3,7 VLT 6004 2,2 2,2 4,4 4,0 3,8 10,6 5,6 5,3 VLT 6005 3,0 3,0 5,2 5,2 5,0 12,5 7,2 6,9 VLT 6006 4,0 4,0 6,9 7,2 6,5 16,7 10,0 9,0 VLT 6008 5,5 5,5 10,1 9,3 8,8 24,2 13,0 12,1 VLT 6011 7,5 7,5 12,8 11,5 11,2 30,8 16,0 15,4 VLT 6016 11,0 11,0 19,1 17,3 16,7 46,0 24,0 21,0 VLT 6022 15,0 15,0 24,7 23,0 21,5 59,4 32,0 27,0 VLT 6027 18,5 18,5 31,1 27,0 27,1 74,8 37,5 34,0 VLT 6032 22,0 22,0 36,6 31,6 31,9 88,0 44,0 40,0 VLT 6042 30,0 30,0 41,0 43,8 41,4 104 61,0 52,0 VLT 6052 37,0 17,0 52,0 52,5 51,8 130 73,0 65,0 VLT 6062 45,0 45,0 61,0 64,7 61,3 154 90,0 77,0 VLT 6075 - 55/75* - 72,0 82,0 - 106 106 VLT 6100 - 75/90* - 102 113 - 147 130 VLT 6125 - 90/110* - 123 139 - 177 160 VLT 6150 - 110/132* - 147 165 - 212 190 VLT 6175 - 132/160* - 180 208 - 260 240 VLT 6222 - 160/200* - 218 262 - 315 302 VLT 6275 - 200/250* - 255 313 - 368 361 * 380-415В / 440-460В |
| --- | --- |