# Возможности настройки ШУЛК с ПКЛ-17 и ПКЛ-32.

Более подробно о параметрах настройки смотри в документе «Руководство пользователя» для соответствующей версии. Параметры С1 – С6 – параметры группы запуска (движки на плате), Параметры П1 – П82 – параметры рабочей группы (только для ПКЛ-32, устанавливаются в режиме «Контроль»). В таблицах 1 и 2 указываются номера параметров, которые следует установить или изменить.

|  |  | ПКЛ-17 |  | ПКЛ – 32 (см. табл. 2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Настраиваемые параметры системы | Версия lw431 | Версия lw319, lw319е | Версия lw500, lw500е | Версия lw501, lw501е | Версия lw700, lw700е |
| 1. | Номинальная линейная скорость 0,5 1,0 1,4 м/с | С1 | С1 | С1 | С1 | С1 |
| 2. | Пол кабины - подвижный, неподвижный (продолжительность режима имитации погрузки). | С2 | П9 | П9 | П9 | П9 |
| 3. | Тип здания (жилой, административный) | С3 | С2 | С2 | С2 | С2 |
| 4. | Наличие одного подвального этажа (есть, нет) | С4 | С3 | С3 | С3 | С3 |
| 5. | Экспресс-зона между первой и второй остановками (есть, нет) | — | С4 | С4 | С4 | С4 |
| 6. | Время стоянки на этаже (посадка) | С5 | П8 | П8 | П8 | П8 |
| 7. | Больничный лифт | С6 | — | С5 | С5 | С5 |
| 8. | Абонентский номер станции | — | С6 | С6 | С6 | С6 |
| 9. | Сторона холла | — | С7 | С7 | С7 | С7 |
| 10 | Установка стандартного набора параметров П3 – П82 | — | П1 | П1 | П1 | П1 |
| 11 | Режим ведения истории аварий | — | П3 | П3 | П3 | П3 |
| 12 | Время срабатывания защиты привода дверей | — | П4 | П4 | П4 | П4 |
| 13 | Время срабатывания защиты главного привода на БС | — | П5 | П5 | П5 | П5 |
| 14 | Время срабатывания защиты главного привода на МС | — | П6 | П6 | П6 | П6 |
| 15 | Продолжительность стоянки на этаже (после реверса) | — | П7 | П7 | П7 | П7 |
| 16 | Протокол связи с диспетчерской (есть, нет) | — | П14 | П14 | П10 | П10 |
| 17 | Нижняя граница рабочей зоны | — | — | — | П11 | П11 |
| 18 | Верхняя граница рабочей зоны | — | П12 | П12 | П12 | П12 |
| 19 | Основная посадочная площадка | — | — | — | П13 | П13 |
| 20 | Необслуживаемая посадочная площадка | — | П13 | П13 | П14-45 | П14-45 |
| 21 | Изменение индикации этажей | — | П51-82 | П51-82 | П51-82 | П51-82 |

Версии lw700, lw700е отличаются от lw501, lw501е отсутствием вторых контактов у дверей шахты.

# Возможности перенастройки ШУЛК с ПКЛ-32 для шахты нестандартной конфигурации.

| № | Возможная конфигурация шахты | Версия lw319, lw319е, lw500, lw500е | Версия lw501, lw501е, lw700, lw700е | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Для лифта со скоростью 1,4 и выше первый этаж более высокий, чем остальные. | С4 | С4 | Замедление на первом этаже по 2-му датчику замедления, на остальных этажах – по первому. |
| 2. | Больничный лифт | С5 | С5 | В lw319 и lw319е не реализовано. В больничном варианте нет режима «перевозка пожарных подразделений». |
| 3. | У лифта есть этажи выше 3-х м и более | С1, П5, П6 | С1, П5, П6 | Увеличить контрольные времена. |
| 4. | Для лифта со скоростью 1,4 все этажи высокие, требуется замедление по 2 ДЗЛ | С1, П5, П6 | С1, П5, П6 | Для начала замедления по второму датчику необходимо установить скорость 1 м/с и увеличить контрольные времена. |
| 5. | Пропущен один этаж | П13 | П14-45 | Установить один из параметров П14-45 для lw501, lw700. |
| 6. | Пропущено несколько этажей | — | П14-45 | Пропущенных может быть несколько этажей подряд или по одному в нескольких местах. Этажи временно могут быть пропущены как в режиме «Контроль», так и из диспетчерской |
| 7. | Необходима другая индикация этажей | П51-82 | П51-82 | Каждую цифру индикации этажа можно заменить на один из следующих символов: пробел, П, 0-9, - |
| 8. | В шахте лифта есть подвал | С3 | С3 |  |
| 9. | В шахте лифта более одного подвала (до 9) | — | П13 | Параметр С3 можно не устанавливать. После изменения П13 автоматически меняется индикация этажей |
| 10 | Группа лифтов с разным числом этажей сверху | П12 | П12 |  |
| 11 | Группа лифтов. У одних есть подвал(ы), у других нет, или их число меньше | — | П11, П13, П14-45 | У лифтов с большим числом этажей задать только П13, у других лифтов П11, П13, отсутствующие подвалы задать параметрами П14-45. |

Внимание! Возможна комбинация приведенных вариантов.

# Text boxes

Таблица 1

Таблица 2