Блок – схема работы режима «Контроль»

Работа в режиме «Монтажная Ревизия и Авария»

Данный режим позволяет при необходимости проводить работы по наладке лифта по упрощенной схеме.

1. В режиме «Монтажная ревизия и авария» обрабатываются следующие сигналы матрицы:

— кнопки «Вверх», «Вниз», «ТО» шкафа управления;
— кнопки «РВ/В», «РВ/Н», ключ КБР поста ревизии;
— KV13, KV14, KV11/KV3;
— «Перегрев 1», «Перегрев 2»;
— ДКВ, ДКН, «110%».

Остальные сигналы матрицы в режиме «Монтажная ревизия и авария» игнорируется.

В данном режиме возможны следующие аварии:

| 33 | Разомкнута цепь реле контроля дверей шахты (KV13) |
| --- | --- |
| 35 | Разомкнута цепь реле безопасности (KV14) |
| 40 | Одновременное срабатывание датчиков ДКВ и ДКН (отключение) |
| 43 | Нагрев двигателя главного привода сверх допустимой величины |
| 44 | Не отключенное состояние реле KV11/KV3 на остановке (или неисправность платы ПУЗ при ее наличии) |
| 45 | Не включенное состояние реле KV11/KV3 после старта (или неисправность платы ПУЗ при ее наличии) |
| 84 | Обрыв фаз питающей сети |
| 90 | Не отключен режим «Монтажной ревизии и аварии» |
| 95 | Отключенное состояние реле тормоза КV19 в начале движения (при наличии преобразователя частоты) |
| 96 | Неготовность к работе частотного преобразователя (при наличии преобразователя частоты) |
| 97 | Отсутствие питания в матрице |
| 98 | Сбой при считывании данных из матрицы |
| 99 | Отрицательный результат теста ППЗУ |

При возникновении любой из этих аварий движение лифта блокируется.

2. Для работы в данном режиме необходимо:

— собрать цепь безопасности (реле KV14);

— собрать цепи контроля дверей шахты (реле KV13) и кабины (реле KV15);

— установить датчики ДКВ, ДКН в шахте лифта, и выключатель 110%;

— на нижнем ДИП – переключателе включить 8 движок слева;

— поставить переключатель режимов работы в шкафу в положение
     «Авария» или «Ревизия»;

— включить питание шкафа.

3. Индикация на плате контроллера в данном режиме выглядит следующим образом:

| “≡” — мигающий символ | - признак режима “Монтажная ревизия и авария” |
| --- | --- |
| “Монтажная ревизия ” | “≡ Р Н” — движение вниз “≡ Р В” — движение вверх “≡ Р –” — отсутствие движения |
| “Монтажная авария” | “≡ Ааа ” — аа - код аварии |

4. Для продолжения работы в штатном режиме необходимо предварительно отключить на нижнем ДИП – переключателе 8 движок слева и переключить питание.

| № | Параметр | Стандартные значения |
| --- | --- | --- |
|  | Параметры группы запуска (нижний ДИП – переключатель) |  |
| А1. | Абонентский номер станции в сети (1-3 движок слева) |  |
| А2. | Сторона холла (4 движок слева) |  |
| А3. | Режим “Монтажная ревизия и авария” (8 движок слева) |  |
|  | Параметры часов реального времени |  |
| В1. | Минуты | — |
| В2. | Часы | — |
| В3. | День месяца (число) | — |
| В4. | Месяц | — |
| В5. | Год | — |
|  | Параметры рабочей группы |  |
| П1. | Восстановление значений | 0 |
| П2. | Пароль | Введите «3» |
| П3. | Установка параметров, задающих режим ведения индикации |  |
| Е0 | — осн. индикация на плате (1)/ доп. индикация (0) | 1 |
| Е1 | — тип табло в кабине (с параллельным доступом (1) / с последовательным доступом (0) | 1 |
| П4. | Установка параметров, задающих кофигурацию системы: |  |
| С0 | — тип здания: жилье (1)/ администрация(0) | 1 |
| С1 | — основная экспресс-зона (нет-1/ есть-0) | 1 |
| С2 | — больничное здание (нет-1/ есть-0) | 1 |
| С3 | — скорость 1 м/с (1) / 0,5 м/с (0) | 1 |
| С4 | — скорость 1,6 м/с (нет-1/ есть-0) | 1 |
| С5 | — тип привода дверей: контакторный (1)/ БУАД (0) | 1 |
| С6 | — совместимость с более ранними версиями (нет-1/ есть-0) | 1 |
| С7 | — способ начала торможения: от имп. датчика (1) / от ДЗ(0) | 1 |
| П5. | Время срабатывания защиты “Блокировка гл. привода на БС”, с | 8,0 |
| П6. | Время срабатывания защиты “Блокировка гл. привода на МС”, с | 20,0 |
| П7. | Нижняя граница дополнительной экспресс-зоны 1 | 0 |
| П8. | Продолжительность стоянки, с | 4,0 |
| П9. | Продолжительность режима имитации погрузки, мин | 10,0 |
| П10. | (резерв) |  |
| П11. | Нижняя граница рабочей зоны | 1 |
| П12. | Верхняя посадочная остановка | 0 |
| П13. | Основная посадочная площадка | 1 |
| П14-45. | Необслуживаемые посадочные площадки | 1 |
| П46. | Наличие разъезда в группе (1 – есть/ 0 – нет) | 0 |
| П47. | Нижняя граница дополнительной экспресс – зоны 2 | 0 |
| П48. | Нижняя граница дополнительной экспресс – зоны 3 | 0 |
| П49-50. | (резерв) | — |
| П51-82. | Индикация посадочных площадок c 1 по 32 | 1 – 32 |
|  | Параметры настройки точек замедления (доступны при П4(С7)=1) |  |
| Г1. | Просмотр массива калибровки | — |
| Г2. | Пароль доступа к параметрам функции ПНЗ. | Введите «3» |
| Г3. | Путь торможения при межэтажном (более одного этажа) разъезде (в см) |  |
| Г4. | Уставка коррекции пути торможения при поэтажном (на один этаж) разъезде (в импульсах). | 0 |
| Г5. | Количество импульсов на один оборот диска датчика импульсов. | 24 |
| Г6. | Возврат к стандартным значениям параметров Г3, Г4 без очистки массивов калибровки. | — |
| Г7 | Возврат к стандартным значениям параметров Г3, Г4 с очисткой массивов калибровки. | — |

| Номер |  | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 |  | 272В | 273А | 274А | 275А | 299 | 297 | 296 | 298 | 411 | 410 | Номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| провода | Сигналы | SC 0 | SC 1 | SC 2 | SC 3 | SC 4 | SC 5 | SC 6 | SC 7 |  | SC 8 | SC 9 | SC 10 | SC 11 | SC 12 | SC 13 | SC 14 | SC 15 | SC 16 | SC 17 | провода |
| 384 | RET 0 | В1 |  |  | В9 ( |  | В17 ( |  | В25 ( |  | П1/( | П9 | П17 | П25 | ВМС | ДКН | ДКВ |  | KV13 |  | 284 |
| 385 | RET 1 |  | В2 ( |  | В10 ( |  | В18 ( |  | В26 ( |  | П2/( | П10 | П18 | П26 | ДВЕРИ | ВК0 | ПППО |  | KV14 | KV15 | 285 |
| 386 | RET 2 |  | В3 ( |  | В11 ( |  | В19 ( |  | В27 ( |  | П3/ТО | П11 | П19 | П27 |  | ВКЗ | ПППЗ |  | ПОЖ | КОН | 286 |
| 387 | RET 3 |  | В4 ( |  | В12 ( |  | В20 ( |  | В28 ( |  | П4 | П12 | П20 | П28 | ВЛЮК | ВРЕВД | КПР |  | KV11/ KV3 | ПОГ | 287 |
| 388 | RET 4 |  | В5 ( |  | В13 ( |  | В21 ( |  | В29 ( |  | П5 | П13 | П21 | П29 | 15 КГ |  | РВ/В |  |  | НОР | 288 |
| 389 | RET 5 |  | В6 ( |  | В14 ( |  | В22 ( |  | В30 ( |  | П6 | П14 | П22 | П30 | 90% | ВЛОВ | РВ/Н |  | РКФ | РЕВ | 289 |
| 390 | RET 6 |  | В7 ( |  | В15 ( |  | В23 ( |  | В31 ( |  | П7 | П15 | П23 | П31 | 110% |  | КБР |  | ДШ1 | АВР | 290 |
| 391 | RET 7 |  | В8 ( |  | В16 ( |  | В24 ( |  | В32 ( |  | П8 | П16 | П24 | П32 | ДТО |  | ХОД |  | ДШ2 | УМП | 291 |
| 376 | IND 0 | ИВ1 |  |  | ИВ9 ( |  | ИВ17 ( |  | ИВ25 ( |  | ИП1 | ИП9 | ИП17 | ИП25 | ( | ( |  |  |  |  | 276 |
| 377 | IND 1 |  | ИВ2 ( |  | ИВ10 ( |  | ИВ18 ( |  | ИВ26 ( |  | ИП2 | ИП10 | ИП18 | ИП26 | Aмл. | Aст. |  |  |  |  | 277 |
| 378 | IND 2 |  | ИВ3 ( |  | ИВ11 ( |  | ИВ19 ( |  | ИВ27 ( |  | ИП3 | ИП11 | ИП19 | ИП27 | Bмл. | Bст. |  |  |  |  | 278 |
| 379 | IND 3 |  | ИВ4 ( |  | ИВ12 ( |  | ИВ20 ( |  | ИВ28 ( |  | ИП4 | ИП12 | ИП20 | ИП28 | Cмл. | Cст. |  |  |  |  | 279 |
| 380 | IND 4 |  | ИВ5 ( |  | ИВ13 ( |  | ИВ21 ( |  | ИВ29 ( |  | ИП5 | ИП13 | ИП21 | ИП29 | Dмл. | Dст. |  |  |  |  | 280 |
| 381 | IND 5 |  | ИВ6 ( |  | ИВ14 ( |  | ИВ22 ( |  | ИВ30 ( |  | ИП6 | ИП14 | ИП22 | ИП30 | Eмл. | Eст. |  |  |  |  | 281 |
| 382 | IND 6 |  | ИВ7 ( |  | ИВ15 ( |  | ИВ23 ( |  | ИВ31 ( |  | ИП7 | ИП15 | ИП23 | ИП31 | Fмл. | Fст. |  |  |  |  | 282 |
| 383 | IND 7 |  | ИВ8 ( |  | ИВ16 ( |  | ИВ24 ( |  | ИВ32 ( |  | ИП8 | ИП16 | ИП24 | ИП32 | Gмл. | Gст. |  |  |  |  | 283 |
| Номер |  | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 |  | 272В | 273А | 274А | 275А | 299 | 297 | 296 | 298 | 411 | 410 | Номер |
| провода | Сигналы | SC 0 | SC 1 | SC 2 | SC 3 | SC 4 | SC 5 | SC 6 | SC 7 |  | SC 8 | SC 9 | SC 10 | SC 11 | SC 12 | SC 13 | SC 14 | SC 15 | SC 16 | SC 17 | провода |
| 384 | RET 0 | В1 ( |  | В9 ( | В9 ( | В17 ( | В17 ( | В25 ( | В25 ( |  | П1/( | П9 | П17 | П25 | ВМС | ДКН | ДКВ |  | KV13 |  | 284 |
| 385 | RET 1 | В2 ( | В2 ( | В10 ( | В10 ( | В18 ( | В18 ( | В26 ( | В26 ( |  | П2/( | П10 | П18 | П26 | ДВЕРИ | ВК0 | ПППО |  | KV14 | KV15 | 285 |
| 386 | RET 2 | В3 ( | В3 ( | В11 ( | В11 ( | В19 ( | В19 ( | В27 ( | В27 ( |  | П3/ТО | П11 | П19 | П27 |  | ВКЗ | ПППЗ |  | ПОЖ | КОН | 286 |
| 387 | RET 3 | В4 ( | В4 ( | В12 ( | В12 ( | В20 ( | В20 ( | В28 ( | В28 ( |  | П4 | П12 | П20 | П28 | ВЛЮК | ВРЕВД | КПР |  | KV11/ KV3 | ПОГ | 287 |
| 388 | RET 4 | В5 ( | В5 ( | В13 ( | В13 ( | В21 ( | В21 ( | В29 ( | В29 ( |  | П5 | П13 | П21 | П29 | 15 КГ |  | РВ/В |  |  | НОР | 288 |
| 389 | RET 5 | В6 ( | В6 ( | В14 ( | В14 ( | В22 ( | В22 ( | В30 ( | В30 ( |  | П6 | П14 | П22 | П30 | 90% | ВЛОВ | РВ/Н |  | РКФ | РЕВ | 289 |
| 390 | RET 6 | В7 ( | В7 ( | В15 ( | В15 ( | В23 ( | В23 ( | В31 ( | В31 ( |  | П7 | П15 | П23 | П31 | 110% | ПРР.1 | КБР |  | ДШ1 | АВР | 290 |
| 391 | RET 7 | В8 ( | В8 ( | В16 ( | В16 ( | В24 ( | В24 ( | — | В32 ( |  | П8 | П16 | П24 | П32 | ДТО | ПРР.2 | ХОД |  | ДШ2 | УМП | 291 |
| 376 | IND 0 | ИВ1 ( |  | ИВ9 ( | ИВ9 ( | ИВ17 ( | ИВ17 ( | ИВ25 ( | ИВ25 ( |  | ИП1 | ИП9 | ИП17 | ИП25 | ( | ( |  | 9(( | 17(( | 25(( | 276 |
| 377 | IND 1 | ИВ2 ( | ИВ2 ( | ИВ10 ( | ИВ10 ( | ИВ18 ( | ИВ18 ( | ИВ26 ( | ИВ26 ( |  | ИП2 | ИП10 | ИП18 | ИП26 | Aмл. | Aст. | 2(( | 10(( | 18(( | 26(( | 277 |
| 378 | IND 2 | ИВ3 ( | ИВ3 ( | ИВ11 ( | ИВ11 ( | ИВ19 ( | ИВ19 ( | ИВ27 ( | ИВ27 ( |  | ИП3 | ИП11 | ИП19 | ИП27 | Bмл. | Bст. | 3(( | 11(( | 19(( | 27(( | 278 |
| 379 | IND 3 | ИВ4 ( | ИВ4 ( | ИВ12 ( | ИВ12 ( | ИВ20 ( | ИВ20 ( | ИВ28 ( | ИВ28 ( |  | ИП4 | ИП12 | ИП20 | ИП28 | Cмл. | Cст. | 4(( | 12(( | 20(( | 28(( | 279 |
| 380 | IND 4 | ИВ5 ( | ИВ5 ( | ИВ13 ( | ИВ13 ( | ИВ21 ( | ИВ21 ( | ИВ29 ( | ИВ29 ( |  | ИП5 | ИП13 | ИП21 | ИП29 | Dмл. | Dст. | 5(( | 13(( | 21(( | 29(( | 280 |
| 381 | IND 5 | ИВ6 ( | ИВ6 ( | ИВ14 ( | ИВ14 ( | ИВ22 ( | ИВ22 ( | ИВ30 ( | ИВ30 ( |  | ИП6 | ИП14 | ИП22 | ИП30 | Eмл. | Eст. | 6(( | 14(( | 22(( | 30(( | 281 |
| 382 | IND 6 | ИВ7 ( | ИВ7 ( | ИВ15 ( | ИВ15 ( | ИВ23 ( | ИВ23 ( | ИВ31 ( | ИВ31 ( |  | ИП7 | ИП15 | ИП23 | ИП31 | Fмл. | Fст. | 7(( | 15(( | 23(( | 31(( | 282 |
| 383 | IND 7 | ИВ8 ( | ИВ8 ( | ИВ16 ( | ИВ16 ( | ИВ24 ( | ИВ24 ( |  | ИВ32 ( |  | ИП8 | ИП16 | ИП24 | ИП32 | Gмл. | Gст. | 8(( | 16(( | 24(( | 32( | 283 |

## Коды аварийных ситуаций

| Код | Описание аварийной ситуации |
| --- | --- |
| 1 | Открыта ДШ в движении, или между этажами. |
| 2 | Открыты ДШ на нескольких этажах. |
| 3 | Неисправность устройства охраны шахты на плате ПЗМП. Есть сигнал ДШ1, нет сигнала ДШ2. |
| 33 | Разомкнута цепь контроля дверей шахты (контакт KV13 или ДШ) при закрытых дверях, а команды на открытие дверей не было. Код аварии сбрасывается после открытия дверей. После восьмикратной попытки закрытия дверей возникает авария А59. |
| 34 | Замкнута цепь контроля дверей шахты (контакт KV13 или ДШ) при наличии ВКО. |
| 35 | Разомкнута цепь контроля аппаратов безопасности (кроме ловителей и люка кабины). При нахождении кабины в зоне ТО, код сбрасывается после открытия дверей. После восьмикратной попытки закрытия дверей возникает авария А59. |
| 36 | Из поста управления изъят ключ блокировки ревизии (кроме режима «Ревизия»). |
| 39 | Сработал выключатель ловителей. |
| 40 | Одновременное срабатывание (отключение) датчиков верхней и нижней остановки. |
| 41 | Ошибочное срабатывание (отключение) датчика нижней остановки (кабина не на нижней остановке, заданной в параметре П11). |
| 42 | Ошибочное срабатывание (отключение) датчика верхней остановки (кабина не на верхней остановке, заданной в параметре П12). |
| 43 | Нагрев двигателя главного привода сверх допустимой величины. |
| 44 | Замкнуты после остановки кабины контакты реле KV11, или KV3 (при наличии преобразователя частоты). |
| 45 | Разомкнуты после начала движения кабины контакты реле KV11, или KV3 (при наличии преобразователя частоты). |
| 46 | Открыт люк в крыше кабины. |
| 47 | Превышение контрольного времени (2 с) отсутствия сигналов от импульсного датчика во время движения (при наличии импульсного датчика). |
| 48 | Четырехкратная неудачная попытка пуска кабины из ДТО. |
| 49 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости (заданного в параметре П5) при отсутствии, или неправильном чередовании сигналов от ДЗ (при наличии датчика замедления). Возможно, неисправность датчика ДЗ, или малый заход шунтов в датчик. |
| 50 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости (заданного в параметре П5) при отсутствии сигналов от ДТО (при наличии датчика замедления). Возможно, неисправность датчика ДТО, или малый заход шунтов в датчик. |
| 52 | Превышение контрольного времени движения на малой скорости (заданного в параметре П6) при отсутствии сигналов от ДТО (при наличии датчика замедления). Возможно, неисправность датчика ДТО, или малый заход шунтов в датчик. |
| 54 | Открыта малая створка. |
| 55 | Нажата кнопка «Двери» или разомкнут контакт фотореверса (при его нахождении в этой цепи) более 5 с. |
| 56 | Превышение восьми реверсов привода дверей кабины по срабатыванию сигнала РЕВ.Д. |
| 57 | Превышение контрольного времени открывания дверей. Возможно, неисправность выключателя ВКО, реле KV6, пускателя КМ6, двигателя дверного привода, привода БУАД, отключение QF4, QF8, заклинивание пускателей КМ1-КМ4 (или КМ3, КМ19 при наличии преобразователя частоты). |
| 58 | Превышение контрольного времени закрывания дверей. Возможно, неисправность выключателя ВКЗ, реле KV7, пускателя КМ7, двигателя дверного привода, привода БУАД, или отключение QF4, QF8. |
| 59 | Превышение восьми реверсов привода дверей кабины при несрабатывании реле KV13 (или выключателя ДШ), KV14 или KV15 (или выключателя ДК) при закрытии дверей. Заменить реле или выключатель. |
| 60 | Обрыв цепи выключателя реверса дверей кабины, или размыкание контакта фотореверса (при его нахождении в этой цепи). |
| 61 | Одновременное наличие сигналов от датчиков ДТО и ДЗ. Возможно, обрыв цепей ДТО или ДЗ, или их неисправность (при наличии датчика замедления). |
| 62 | Нарушение точного позиционирования кабины. Возникает при пропадании сигнала от датчика ДТО в процессе открывания дверей. Возможно, неправильно установлены шунты замедления (при наличии датчика замедления), или настроены в параметрах недостаточные пути замедления (при наличии импульсного датчика), или плохо отрегулировано тормозное устройство лифта. |
| 63 | Одновременное срабатывание ВКО, ВКЗ. Возможно, неисправность выключателя ВКЗ или ВКО. |
| 64 | Пропадание сигнала ВКЗ во время движения или при стоянке с закрытыми дверями в точной остановке. При закрытии дверей код А64 может смениться на А58, если сигнал ВКЗ не появится. Возможно, неисправность выключателя ВКЗ. |
| 65 | Наличие сигнала “90%” без сигнала “15кг”. Возможно, неисправность выключателя “90%”. |
| 66 | Наличие сигнала “110%” без сигнала “90%”. Возможно, неисправность выключателя “110%”. |
| 70 | Не замкнуты контакты выключателей шахтной двери, контролирующие проникновение в шахту при открытии дверей лифта. Возникает при наличии сигналов ДШ1, ДШ2 и наличии сигнала ВКО (по истечении 0,5 с). Возможно, неисправность выключателя ДШ. |
| 71 | Замкнуто реле контроля дверей кабины (KV15 или выключатель ДК) при открытых дверях кабины и наличии ВКО. Заменить реле или выключатель. |
| 72 | Разомкнуто реле контроля дверей кабины (KV15 или выключатель ДК) при закрытых дверях кабины и наличии ВКЗ. После восьмикратной попытки закрытия дверей возникает авария А59. |
| 73 | Замкнута цепь безопасности при открытых дверях кабины. Возникает при заваривании контактов реле KV14, или замкнутом состоянии реле KV15, или выключателя ДК при наличии ВКО. Заменить реле KV14, или KV15, или выключатель ДК. |
| 79 | Сбой местоположения. Сбитое местоположение корректируется на крайних этажах. Проверить заходы шунтов в датчики ДЗ, ДТО, ДКН или ДКВ. |
| 80 | Наличие в сети абонентов с одинаковыми номерами. Возможно, неисправен DIP-переключатель SA2, или приемо-передатчик групповой работы. |
| 81 | Нарушение обмена в сети. Заменить контроллер; проложить канал витой парой на максимальном удалении от силовых цепей. |
| 82 | Обрыв линии связи между абонентами сети (группы лифтов). Возникает при отключении лифта в «Нормальном режиме», или при обрыве канала групповой работы. Проверить предохранитель FU3, заменить контроллер. Перед выключением питания, во избежание аварии А82, необходимо перевести лифт в любой служебный режим. |
| 83 | Пропадание напряжения 110 В. Возникает только при закрытых дверях шахты и кабины. Возможно, неисправность предохранителя FU6 в шкафу, или платы ПЗМП. |
| 84 | Обрыв фаз питающей сети или нарушение их чередования. |
| 87 | Несоответствие значений количества импульсов при проведении калибровки вверх и вниз (при наличии импульсного датчика). Возможно, неправильная установка импульсного датчика относительно диска. |
| 88 | Несоответствие значений нижней и верхней остановки, просчитанных при проведении калибровки, значениям параметров П11 и П12 (при наличии импульсного датчика). Возникает при неправильных значениях П11 или П12, или при пропуске шунтов ДТО при проведении калибровки. Возможно, неисправность датчика ДТО, или недостаточная величина захода шунтов в датчик. |
| 89 | Недостоверность значений калибровки шахты или их отсутствие (при наличии импульсного датчика). Возможно, неисправность контроллера, или в параметрах был выбран импульсный датчик, но калибровка не была проведена. |
| 90 | Не отключен режим “Монтажной ревизии и аварии”. |
| 91 | Не введен параметр П12 – верхняя граница рабочей зоны. |
| 93 | Недостоверность части параметров рабочей группы. Система возвращается в рабочее состояние после установки стандартного набора параметров в режиме «Контроль». Произвести установку стандартных, а затем пользовательских значений параметров, или заменить контроллер. |
| 94 | Включено реле тормоза КV19 до начала движения или после завершения движения (при наличии преобразователя частоты). |
| 95 | Отключенное состояние реле тормоза КV19 в начале движения (при наличии преобразователя частоты). Возникает при наложенном тормозе после подачи команды на движение. Проверить цепь 911 (контакты КV13, КV14). |
| 96 | Неготовность к работе частотного преобразователя. Проверить замыкание контакта реле преобразователя частоты по цепям 294, N24. |
| 97 | Отсутствие питания в матрице. Неисправен предохранитель FU2. |
| 98 | Сбой при считывании данных из матрицы. Возможно, закорочен выход одного из оптотранзисторов в цепях RET0-RET7, или транзисторов в цепях SC0-SC17. |
| 99 | Отрицательный результат теста памяти программ микропроцессора. Заменить микропроцессор. |
|  | Более подробное описание - смотри ИЖТП.656343.008-35 РЭ (или ЕИЛА.655114.023 РЭ, КШНЕ.655114.026 РЭ) |

Индикация контроллера ПКЛ32-04 (ЕИЛА.687255.008-04)

| ( VD55 | ПИТАНИЕ+5В |
| --- | --- |
|  | ( VD21 ТОЧНАЯ ОСТАНОВКА |
|  | ( VD110 ОБСЛ. ВЫЗОВОВ |
|  | ( VD19 ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ |
|  | ( VD23 ДВЕРИ КАБ. ОТКР. |
|  | ( VD22 ДВЕРИ ОТКРЫТЫ |
| ВЕДУЩИЙ VD109 ( | ( VD20 90% |
| ДЗ VD2 ( | ( VD18 15 КГ |
| ВКЛЮЧЕН. КПР VD14 ( | ( VD11 ИЗЪЯТИЕ КБР |
| АВАРИЯ ШАХТЫ VD16 ( | ( VD15 ОХРАНА ШАХТЫ |
| ПЕРЕГРУЗКА VD24 ( | ( VD12 АВАРИЯ ДВЕРЕЙ |
| АВАРИЯ МС VD13 ( | ( VD17 АВАРИЯ БС |
| ПЕРЕГРЕВ 1 VD67 ( ( VD68 ПЕРЕГРЕВ 2 |  |

Дополнительные предупреждающие надписи:

Шильдик на шкафу ШУЛМ

# Text boxes

Просмотр истории аварий 
«  ПР »

Очистка истории аварий
«  ОЧ »

Режим «Контроль»
 « N O X» , где N – номер станции, X – набор параметров ( С – стандартный, П – пользовательский)

Просмотр нестандартных номеров параметров 
 « ПНП »

(

ТО

Установка текущего времени
«  УВР »

Установка параметров
«  ПАР »

Просмотр залипших кнопок
«  ЗА »

(

(

ТО

Просмотр текущего времени
«  ВР »

ТО

ТО

ТО

ТО

ТО

(

(

(

(

(

(

Выбор номера (NN) аварии (нажимая ТО)
«а  NN »

Просмотр стандартного протокола аварии.

(

(

(

Просмотр расширенного протокола аварии (нажимая ТО)

(

Очистка  памяти 
«( ОЧ »

(

Текущее время
«ЧЧ=ММ»

Последовательная индикация всех  номеров нестандартных параметров

(

Последовательная индикация всех  залипших кнопок приказов, вызовов вверх, вызовов вниз

Выбор номера (N) параметра (нажимая ТО)
«B  N »

(

(

Корректировка значения (ХХ) параметра (нажимая ТО)
«N ХХ »

(

Выбор номера (NN) параметра (нажимая ТО)
«П  NN »

(

(

Корректировка значения (ХХХ) параметра 
(нажимая ТО)
«= ХХХ»

(

(

(

(

(

(

Условные обозначения: ( -  кнопка  «Вверх»  ( -  кнопка «Вниз»  ТО – кнопка «Точная остановка»

(

ВНИМАНИЕ!

При необходимости снятия кабины лифта с ловителей в режиме «Монтажная ревизия и авария», соблюдая осторожность, задавать направление движения только ВВЕРХ.

Состояние матриц показано для случая, когда система управления включена, двери шахты и кабины закрыты и заперты, цепь безопасности исправна и собрана, кабина порожняя, находится в зоне действия шунтов датчиков ДТО, ДКВ, в посте ревизии установлен режим «Нормальная работа» (или установлен ключ «КБР»), в шкафу установлен режим (Управление из машинного помещения(, датчик пожарной опасности отключен. двойные квадраты означают наличие замкнутого состояния контакта в данном узле, одинарные — разомкнутого, обозначение элементов матриц - согласно ЕИЛА.655114.023 РЭ (или КШНЕ.655114.026 РЭ)

ВНИМАНИЕ!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

МЕХАНИЧЕСКОЕ НАЖАТИЕ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И УСТАНОВКА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК!

Матрица датчиков и индикации общественных зданий

Корректировка значения (ХХХ) параметра 
(нажимая ТО)
«= ХХХ»

(

(

Выбор номера (NN) параметра (нажимая ТО)
«Г  NN »

(

(

Установка параметров
«  ПНЗ »

ТО

Матрица датчиков и индикации жилых зданий

Матрица датчиков и индикации жилых зданий

Настраиваемые параметры системы

ВНИМАНИЕ!

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШКАФА ДЛЯ ШУНТОВОЙ

СИСТЕМЫ (С ДАТЧИКОМ ДЗ) НЕОБХОДИМО ОТСОЕДИНИТЬ

РОЗЕТКУ XS31 ОТ ВИЛКИ ХР4 НА ПЛАТЕ А4 (ПЗМП) И УСТАНОВИТЬ В ПАРАМЕТРЕ П4 ЗНАЧЕНИЕ ПОДПАРАМЕТРА

С7 РАВНОЕ НУЛЮ.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШКАФА ДЛЯ БЕЗШУНТОВОЙ

СИСТЕМЫ (С ИМПУЛЬСНЫМ ДАТЧИКОМ) НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ РОЗЕТКУ XS31 К ВИЛКЕ ХР4 НА ПЛАТЕ А4 (ПЗМП), УСТАНОВИТЬ В ПАРАМЕТРЕ П4 ЗНАЧЕНИЕ ПОДПАРАМЕТРА С7 РАВНОЕ ЕДИНИЦЕ И ПРОВЕСТИ КАЛИБРОВКУ СОГЛАСНО ИЖТП.656343.008-35 РЭ (ПРИЛОЖЕНИЕ А).

Товарный знак завода-изготовителя

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

И АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

FU1    «2А»: 	ПЛАТА КОНТРОЛЛЕРА (+5В)

FU2    «2А»: 	МАТРИЦА (+24В)

FU3 «0,5А»: 	КАНАЛЫ ГРУППЫ, ДИСПЕТЧЕРСКОЙ, БЛОКА НАЛАДОЧНОГО (+5В)

FU4    «2А»: 	РЕЛЕ (+24В)

FU5    «2А»: 	ПУСКАТЕЛИ (220В, 50ГЦ)

FU6 «0,5А»: 	ЦЕПИ БЕЗОПАСНОСТИ, ДШ, ДК (+110В)

QF1: 		ВВОД

QF2    «4А»: 	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (ТРАНСФОРМАТОР TV1)

QF3    «4А»: 	ОСВЕЩЕНИЕ КАБИНЫ (L121, L123)

QF4  «10А»: 	БУАД (L122)

QF5    «1А»: 	ТОРМОЗ

QF6    «2А»: 	РЕЛЕ (+24В)

QF7    «1А»: 	ПЕРЕНОСНЫЕ ЛАМПЫ (36В, 50ГЦ)

QF8    «2А»: 	ПРИВОД ДВЕРЕЙ

и код органа по сертификации

Знак соответствия Российской Федерации

ШУЛМ-⁪-⁪-⁪---------УХЛ4

№                                            IP20

In сил. цепи                А

Un сил. цепи         380В 50 Гц

Un изол.                500В

МАК. Iкз               12In

СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ TN-S

МАССА                    КГ

ТУ3431-019-00216390-2007