ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Программное обеспечение лифтов различного назначения. 
Руководство пользователя.

А.1 Сервисные возможности ПО.

А.1.1. Вывод информации на указатели местоположения лифта.

В некоторых случаях изменяется вид индикации на указателях местоположения лифта согласно таблице А.1 (табло, расположенных на основном посадочном этаже и в кабине).

Таблица А.1

| Ситуация | Вид индикации |
| --- | --- |
| Штатная работа (текущий этаж неизвестен) | На табло выводятся ”– –” |
| Штатная работа (лифт отключен от БЗР) | На табло выводятся “– –” |
| Штатная работа (текущий этаж определен) | На табло выводится номер этажа |
| Зафиксирована авария | Мигает номер этажа |
| Лифт находится в режиме «Погрузка» или в режиме «имитации погрузки» | Поочередно выводятся номер этажа и символ “п” |

А.1.2. Индикация на цифровых индикаторах платы контроллера в различных режимах работы.

На плате контроллера имеются пять семи - сегментных индикатора, на которых (в зависимости от режима работы и различных ситуаций) меняется индикация согласно таблице А2.

Таблица А.2

| Режим работы | Сообщение | Примечание | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| Старт контроллера (Номер версии ПО) | “ С504Y ” | «С» — версия для шкафов типа ШУЛМ 504 — номер версии Y — Исполнение силовой части: «нет символа» — ШУЛМ-К «Е» — ШУЛМ-Р с ПЧ | “ С504 ” или “ С504Е ” |
| «Погрузка» (этаж неизвестен) | “ П--” | -- местоположение лифта неизвестно | “ П--” |
| «Погрузка» (штатная работа) | “ЦЦПЭЭ” | ЦЦ — целевой этаж поездки ЭЭ — текущий этаж | “10П 2”, “ П10” |
| «Погрузка» (аварийная ситуация) | “ ПЭЭ” ( “ аАА” | ЭЭ — текущий этаж АА — код аварии (( - смена информации через каждую секунду) | “ П 2” ( “ а58” |
| «Нормальный режим» (этаж неизвестен) | “ Н--” | -- местоположение лифта неизвестно | “ Н--” |
| «Нормальный режим» (штатная работа) | “ЦЦНЭЭ” | ЦЦ — целевой этаж поездки ЭЭ — текущий этаж | “10Н 2”, “ Н10” |
| «Нормальный режим» (аварийная ситуация) | “ НЭЭ” ( “ аАА” | ЭЭ — текущий этаж АА — код аварии (смена информации через каждую секунду) | “ Н 2” ( “ а58” |
| «Пожарная опасность» (этаж неизвестен) | “ 8--” | -- местоположение лифта неизвестно | “ 8--” |
| «Пожарная опасность» (штатная работа) | “ЦЦ8ЭЭ” | ЦЦ — целевой этаж поездки ЭЭ — текущий этаж | “ 8 1” |
| «Пожарная опасность» (аварийная ситуация) | “ 8ЭЭ” ( “ аАА” | ЭЭ — текущий этаж АА — код аварии (смена информации через каждую секунду) | “ 8 2” ( “ а58” |
| «Ревизия» (штатная работа) | “ Р Д” | Д— направление движения : – — движение вниз – — движение вверх – — отсутствие движения | “ Р Н”, “ Р В”, “ Р –”, |
| «Ревизия» (аварийная ситуация) | “ Р Д ” ( “ аАА” | Д— направление движения : АА — код аварии (смена информации через каждую секунду) | “ Р -” ( “ а63” |
| “Монтажная ревизия и авария” | “ ≡ Р Д” | Д— направление движения : “Н” — движение вниз “В — движение вверх “–” — отсутствие движения “≡” — мигающий символ - признак режима “Монтажная ревизия и авария” | “≡ Р Н”, “≡ Р В”, “≡ Р –”, |
| «Авария» (штатная работа) | “ ДААА” | Д— направление движения : – — движение вниз – — движение вверх – — отсутствие движения АА — код аварии | “ А57” |
| “Монтажная ревизия и авария” | “≡ДААА” | АА — код аварии “≡” — мигающий символ - признак режима “Монтажная ревизия и авария” Д— направление движения (см. выше) | “≡ А57” |
| «УМП» (этаж неизвестен) | “ ДУ--” | Д— направление движения : – — движение вниз – — движение вверх – — отсутствие движения -- местоположение лифта неизвестно | “ У--” |
| «УМП» (штатная работа) | “ ДУЭЭ” | Д— направление движения (см. выше) ЭЭ — текущий этаж | “ У10” |
| «УМП» (проведение калибровки при наличии импульсного датчика) | “СДУЭЭ” | С—“ – ”(“ – ”признак проведения калибровочногорейса Д— направление движения (см. выше) ЭЭ — текущий этаж |  |
| «Контроль» | “Н О С ” “Н О П ” | Н — аб. номер станции (см. пар. А1); С — стандартный набор П — пользовательский набор. | “1 О С ” |

А.1.3. Индикация на световых индикаторах платы контроллера.

На плате контроллера имеются световые индикаторы, каждый из которых несет на себе определенную информацию о состоянии системы. Информация на световых индикаторах может меняться в зависимости от значения подпараметра Е0 параметра П3 (см. А.2.4 Параметры рабочей группы).

Установка подпараметра Е0 = 1 параметра П3 соответствует индикации, представленной на рис А.1 и рис А.2. Установка подпараметра Е0 = 0 параметра П3 соответствует индикации, представленной на рис А.3 и рис А.4.

| ( Питание + 5В | ( Питание + 5USR |  | ( Точная остановка | ( Пассажир в кабине (15 кг) | ( 90% | ( Перегрузка (110%) | ( Включение КПР | ( Изъятие КБР | ( Авария МС | ( Авария шахты | ( Перегрев 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( Питание + 24CNTR | ( Питание + 24VM | ( Обслужив. вызовов | ( Датчик замедления ДЗ | ( Двери открыты | ( Двери каб. открыты | ( Двери закрыты | ( Ведущий | ( Авария дверей | ( Авария БС | ( Охрана шахты | ( Перегрев 2 |

Рис. А.1 Контроллер ПКЛ-32-03 (ЕИЛА.687255.008-03)

|  | ( Точная остановка |
| --- | --- |
|  | ( Обслуживание вызовов |
|  | ( Двери закрыты |
|  | ( Двери кабины открыты |
|  | ( Двери открыты |
| ( Ведущий | ( 90% |
| ( ДЗ | ( Пассажир в кабине(15 кг) |
| ( Включение КПР | ( Изъят КБР |
| ( Авария шахты | ( Охрана шахты |
| ( Перегрузка (110%) | ( Авария дверей |
| ( Авария МС | ( Авария БС |
| ( Перегрев 2 | ( Перегрев 1 |

Рис. А.2 Контроллер ПКЛ-32-04 (ЕИЛА.687255.008-04)

| ( Питание + 5В | ( Питание + 5USR |  | ( Точная остановка | ( 90% | ( Наличие пассажира | ( ДКН | ( Включение КПР | ( Перегрузка (110%) | ( ДКВ | ( Изъятие КБР | ( Перегрев 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( Питание + 24CNTR | ( Питание + 24VM | ( Обслужив. вызовов | ( Датчик замедления ДЗ | ( РЕВ.Д | ( ВКЗ | ( ВКО | ( Ведущий | ( ДШ2 | ( Авария | ( ДШ1 | ( Перегрев 2 |

Рис. А.3 Контроллер ПКЛ-32-03 (ЕИЛА.687255.008-03)

|  | ( Точная остановка |
| --- | --- |
|  | ( Обслуживание вызовов |
|  | ( ВКО |
|  | ( ВКЗ |
|  | ( РЕВ.Д |
| ( Ведущий | ( Пассажир в кабине(15 кг) |
| ( ДЗ | ( 90% |
| ( Включение КПР | ( Перегрузка (110%) |
| ( Изъят КБР | ( ДШ1 |
| ( ДКН | ( ДШ2 |
| ( ДКВ | ( АВАРИЯ |
| ( Перегрев 2 | ( Перегрев 1 |

Рис. А.4 Контроллер ПКЛ-32-04 (ЕИЛА.687255.008-04)

Включение и отключение световых индикаторов производится в соответствии с таблицей А.3.

| Световой индикатор | Индикатор включен | Индикатор отключен |
| --- | --- | --- |
| При установке значения подпараметра Е0 параметра П3 равным 1. |
| Точная остановка | Кабина находится в зоне ДТО | Кабина — вне зоны ДТО |
| ДЗ | Кабина находится в зоне ДЗ или проходит зону ДЗ | Кабина — вне зоны ДЗ |
| Двери открыты | Разомкнута цепь контроля дверей шахты (KV13) | Замкнута цепь контроля дверей шахты (KV13) |
| Двери каб. открыты | Отключена цепь ВКЗ | Включена цепь ВКЗ |
| Двери закрыты | Замкнута цепь контроля дверей шахты (KV13) | Разомкнута цепь контроля дверей шахты (KV13) |
| Наличие пассажира | Отключена цепь датчика 15 кг (есть пассажир) | Включена цепь датчика 15 кг (нет пассажира) |
| 90% | Отключена цепь датчика 90% (есть загрузка 90%) | Включена цепь датчика 90% (нет загрузки 90%) |
| Перегрузка | Отключена цепь датчика 110% (есть загрузка 110%) | Включена цепь датчика 110% (нет загрузки 110%) |
| Обслуживание вызовов | Лифт может обслуживать вызова в режиме «Нормальная работа» | Лифт не может обслуживать вызова в следующих случаях: - Наличие 90% или 110% - Лифт находится в режиме «Имитация погрузки» - Зафиксирована авария - Лифт находится не в режиме «Нормальная работа» |
| Ведущий | Данная станция производит индикацию вызывных кнопок | Данная станция не производит индикацию вызывных кнопок |
| Включение КПР | Вставлен ключ КПР в модуль приказов | Не вставлен ключ КПР в модуль приказов |
| Изъятие КБР | КБР изъят из поста ревизии | КБР не изъят из поста ревизии |
| Остальные индикаторы включаются при наличии какой–либо аварийной ситуации. Эти индикаторы могут отключаться при устранении неисправности. |
| При установке значения подпараметра Е0 параметра П3 равным 0. |
| Точная остановка | Кабина находится в зоне ДТО | Кабина — вне зоны ДТО |
| ДЗ | Кабина находится в зоне ДЗ или проходит зону ДЗ | Кабина — вне зоны ДЗ |
| Наличие пассажира | Отключена цепь датчика 15 кг (есть пассажир) | Включена цепь датчика 15 кг (нет пассажира) |
| 90% | Отключена цепь датчика 90% (есть загрузка 90%) | Включена цепь датчика 90% (нет загрузки 90%) |
| Перегрузка | Отключена цепь датчика 110% (есть загрузка 110%) | Включена цепь датчика 110% (нет загрузки 110%) |
| Обслуживание вызовов | Лифт может обслуживать вызова в режиме «Нормальная работа» | Лифт не может обслуживать вызова в следующих случаях: - Наличие 90% или 110% - Лифт находится в режиме «Имитация погрузки» - Зафиксирована авария - Лифт находится не в режиме «Нормальная работа» |
| Ведущий | Данная станция производит индикацию вызывных кнопок | Данная станция не производит индикацию вызывных кнопок |
| Включение КПР | Вставлен ключ КПР в модуль приказов | Не вставлен ключ КПР в модуль приказов |
| Изъятие КБР | КБР изъят из поста ревизии | КБР не изъят из поста ревизии |
| ВКО | Включена цепь ВКО | Отключена цепь ВКО |
| ВКЗ | Включена цепь ВКЗ | Отключена цепь ВКЗ |
| РЕВ.Д | Отключена цепь РЕВ.Д | Включена цепь РЕВ.Д |
| ДШ1 | Открыта одна ДШ | Все ДШ закрыты |
| ДШ2 | Открыто более одной ДШ | Не открыто более одной ДШ |
| ДКН | Отключена цепь датчика ДКН | Включена цепь датчика ДКН |
| ДКВ | Отключена цепь датчика ДКВ | Включена цепь датчика ДКВ |
| АВАРИЯ | Наличие какой–либо аварийной ситуации | Отсутствие какой–либо аварийной ситуации |

А.2. Программирование.

С помощью программирования пользователь может изменять настройку контроллера в соответствии с требованиями конкретного приложения.

Программирование осуществляется через установку набора параметров. Параметры можно изменять как в целом, так и выборочно.

Возможна установка следующих наборов значений параметров:

1. Стандартные значения - это набор значений параметров, который задается установкой в “1” значения параметра П1 .

При переводе системы в режим «Контроль» на индикаторах дисплея контроллера должно высветится сообщение «N O C».

2. Пользовательские значения - это набор значений параметров, который устанавливается в процессе эксплуатации лифта под конкретные  требования заказчика.

Установка пользовательских значений задается изменением значений параметров П2 ( П821.

При переводе системы в режим «Контроль» на индикаторах дисплея контроллера должно высветится сообщение «N O П».

Возврат от пользовательского набора к стандартному  (при необходимости) производится установкой в “1” значения параметра П1.

Внимание! При первом включении платы в составе шкафа необходимо в обязательном порядке установить стандартный набор параметров (параметр П1), в противном случае будет зафиксирована авария А93. В связи с тем, что по ДКВ проводится корректировка текущего этажа необходимо устанавливать в обязательном порядке значение верхней остановки (параметр П12), в противном случае будет зафиксирована авария А91. Более подробно см. раздел «Параметры рабочей группы». При первом включении платы в составе шкафа (при наличии импульсного датчика) необходимо в обязательном порядке провести сброс калибровки. Более подробно см. функцию ПУЗ, параметр Г7.

А.2.1. Группы параметров

Для упрощения программирования параметры объединены в группы согласно таблице А.4.

Таблица А.4

| Наименование группы | Обозначение параметров |
| --- | --- |
| Группа запуска | Ахх, где хх — порядковый номер |
| Группа рабочих параметров | Пхх, где хх — порядковый номер |
| Группа параметров часов реального времени | Вхх, где хх — порядковый номер |
| Группа параметров управления узлом замедления | Гхх, где хх — порядковый номер |

Установка параметров Пхх, Гхх и Вхх производится программным путем с использованием специального пользовательского интерфейса (см. режим “Контроль”). Установка параметров Ахх производится аппаратно.

А.2.2.Параметры группы запуска

Для установки параметров данной группы используется нижний 8-ми разрядный переключатель SA2 на плате контроллера:

| (SA2) | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | Вкл. Выкл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Значения параметров в зависимости от положения разрядов (движков) переключателя SA2 приведены в таблицах А.5, А.6.

Таблица А.5

| Параметр | Переключатель | Разряд | “Вкл.” | “Выкл.” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А1. Абонентский номер станции в сети | SA2 | 1-3 |  |  |
| А2. Сторона холла | SA2 | 4 | правая | левая |
| А3 Установка режима “Монтажная ревизия и авария” | SA2 | 8 | Режим установлен | Режим не установлен |

Таблица А.6

| Аб. номер в сети | Разряд 1 | Разряд 2 | Разряд 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Вкл.” | “Выкл.” | “Выкл.” |
| 2 | “Выкл.” | “Вкл.” | “Выкл.” |
| 3 | “Вкл.” | “Вкл.” | “Выкл.” |
| 4 | “Выкл.” | “Выкл.” | “Вкл.” |
| 5 | “Вкл.” | “Выкл.” | “Вкл.” |
| 6 | “Выкл.” | “Вкл.” | “Вкл.” |
| 6 | “Вкл.” | “Вкл.” | “Вкл.” |
| 6 | “Выкл.” | “Выкл.” | “Выкл.” |

А.2.2.1. Параметр А1

Программное обеспечение поддерживает работу до шести лифтов в группе. Для однозначной идентификации каждой лифтовой станции в группе необходимо задать уникальный номер в диапазоне от 1 до 6 для каждого из лифтов, объединенных в локальную сеть для групповой работы.

А.2.2.2. Параметр А2

Данный параметр определяет логическую сторону холла здания, к которой относится конкретный лифт в группе. Под логической стороной холла понимается способ подключения шкафов к вызывным постам. Для каждого шкафа, подключенного к одной и той же “независимой линии” вызывных постов, должна быть задана одинаковая логическая сторона холла. Для шкафов, подключенных к разным “независимым линиям” вызывных постов, должна быть задана разная логическая сторона холла.

А.2.2.3. Параметр А3

Программное обеспечение поддерживает как штатную работу лифта в период полноценной эксплуатации (параметр А3 отключен), так и работу лифта в режиме «Монтажная ревизия и авария» в период наладки или ремонта лифта (параметр А3 включен). Данный режим позволяет при необходимости проводить работы по упрощенной схеме. Для работы в режиме «Монтажная ревизия и авария» необходимо предварительно установить параметр А3 и включить питание. Для продолжения работы в штатном режиме необходимо предварительно отключить параметр А3 и переключить питание. В режиме «Монтажная ревизия и авария» обрабатываются следующие сигналы матрицы:

- Кнопки «Вверх», «Вниз», «ТО» шкафа управления;
- Кнопки «РВ/В», «РВ/Н», ключ КБР поста ревизии;
- KV13, KV14, КНТЛ;
- «Перегрев 1», «Перегрев 2»;
- 110% (необходимо этот датчик физически установить);
- ДКВ, ДКН (необходимо эти датчики физически установить в шахте).

Остальные сигналы матрицы в режиме «Монтажная ревизия и авария» игнорируется. Реле KV13, KV14, KV15 должны быть обязательно в замкнутом состоянии. При выборе любого режима, кроме режимов «Ревизия», «Авария» при включенном параметре А3 возникает устранимая авария А90.

Для ее устранения необходимо отключить параметр А3 и переключить питание, либо вернуть переключатель в положение «Ревизия» или «Авария».

А.2.3. Параметры рабочей группы

Параметры данной группы позволяют настроить систему управления с учетом особенностей эксплуатации на конкретном объекте. Значения параметров устанавливаются с помощью вызова оперативной функции “Установка параметров рабочей группы” . Все параметры сведены в таблицу А.7, для отдельных параметров после таблицы приведено более подробное описание.

Таблица А.7

| Параметр | Стандартные значения | Мин. | Макс. | Шаг изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П1. Восстановление значений | 0 | 0 | 1 | 1 |
| П2. Пароль | — | 1 | 255 | 1 |
| П3. Установка параметров, задающих режим ведения индикации |  |  |  |  |
| Е0 — основная индикация на плате (1)/ дополнительная индикация (0) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Е1 — тип табло в кабине (с параллельным доступом (1) / с последовательным доступом (0) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| П4. Установка параметров, задающих конфигурацию системы: |  |  |  |  |
| С0— тип здания: жилье (1)/ администрация(0) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| С1 — основная экспресс-зона (нет-1/ есть-0) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| С2 — больничное здание (нет-1/ есть-0) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| С3 — скорость 1 м/с (1)/ 0,5 м/с(0) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| С4 — скорость 1,6 м/с(нет-1/ есть-0) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| С5 — тип привода дверей: контакторный(1) / БУАД(0) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| С6 — совместимость с различными версиями (см. п. А.2.3.4.7) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| С7 — способ начала торможения: от ДЗ(1) / от импульсного датчика (0) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| П5. Время срабатывания защиты “Блокировка главного привода на БС”, с | 8,0 | 1,0 | 255,0 | 1,0 |
| П63. Время срабатывания защиты “Блокировка главного привода на МС”, с | 20,0 | 1,0 | 255,0 | 1,0 |
| П7. Нижняя граница дополнительной экспресс – зоны 1 | 0 | 2 | 31 | 1 |
| П8. Продолжительность стоянки, с | 4,0 | 1,0 | 20 | 1,0 |
| П9. Продолжительность режима имитации погрузки, мин | 10,0 | 1,0 | 10,0 | 1,0 |
| П10.Возможность связи с автоматизированной диспетчерской | 0 | 0 | 1 | 1 |
| П11. Нижняя граница рабочей зоны | 1 | 1 | 10 | 1 |
| П12. Верхняя посадочная площадка | 0 | 0 | 32 | 1 |
| П13. Основная посадочная площадка | 1 | 1 | 10 | 1 |
| П14-45. Необслуживаемые посадочные площадки | 1 | 0 | 1 | 1 |
| П46. Наличие разъезда в группе (1 – есть/ 0 – нет) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| П47. Нижняя граница дополнительной экспресс – зоны 2 | 0 | 2 | 31 | 1 |
| П48. Нижняя граница дополнительной экспресс – зоны 3 | 0 | 2 | 31 | 1 |
| П49-50.(резерв) | — | — | — | — |
| П51-82. Индикация посадочных площадок c 1 по 32 |  |  |  |

А.2.3.1. Параметр П1

Для восстановления стандартных значений всех параметров Пхх необходимо установить значение «1» данного параметра. После ввода параметра происходит автоматический перезапуск рабочей программы и все параметры из рабочей группы примут стандартные значения (см. табл. 7).

А.2.3.2. Параметр П2

Этот параметр задает пароль блокировки параметров. Стандартное значение этого параметра равно нулю. Для разблокирования параметров или функций следует ввести значение «3». После снятия блокировки значение автоматически становится равным нулю, а доступ к изменению параметров сохраняется до выхода из режима «Контроль».

А.2.3.3. Параметр П3

Данный параметр содержит в себе 2 подпараметра, которые используется для изменения индикации. Каждый из этих подпараметров может быть изменен отдельно, однако, доступ к ним осуществляется последовательно путем перебора всех подпараметров по порядку.

А.2.3.3.1. Подпараметр Е0. Данный параметр определяет информацию, которая выдается на световые индикаторы платы контроллера. При установке значения «1» на индикаторы выдается информация, представленная на рис. А.1 или А.2. При установке значения «0» на индикаторы выдается информация, представленная на рис. А.3 или А.4.

А.2.3.3.2. Подпараметр Е1. Данный параметр определяет тип табло, устанавливаемого в кабине и на этажах. При установке значения «1» поддерживается индикация для табло с параллельным доступом. При установке значения «0» поддерживается индикация для табло с последовательным доступом.

А.2.3.4. Параметр П4

Данный параметр содержит в себе 7 подпараметров, которые используется для изменения некоторых алгоритмов работы шкафа. Каждый из этих подпараметров может быть изменен отдельно, однако, доступ к ним осуществляется последовательно путем перебора всех подпараметров по порядку.

А.2.3.4.1. Подпараметр С0 определяет некоторые особенности алгоритма работы лифта в режиме “Нормальная работа” (см. таблицу А.8).

Таблица А.8

| Особенности алгоритма | Значения подпараметра С0 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 (жилое здание) | 0 (администр. здание) |
| Автоматическая отправка кабины лифта на первую посадочную площадку | Производится для одного из лифтов в группе при отсутствии зафиксированных вызовов и приказов | Не производится |
| Продолжение поиска цели в противоположном направлении при отсутствии приказа | Да | Нет |
| Отмена приказов противоположного направления (приоритет направления) | Нет | Да |
| Возможность управления лифтом от БЗР (блока управления режимом) утро/день/вечер/откл. | Нет | Да |
| Переход в режим «имитация погрузки по кнопке «Двери» | Да | Нет |

Изменение подпараметра С0 приводит к автоматическому изменению параметра П8 в соответствии с таблицей А.9

Таблица А.9

| Особенности алгоритма | Значения подпараметра С0 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 (жилое здание) | 0 (администр. здание) |
| Продолжительность стоянки , с (П8) | 4,0 | 10,0 |

А.2.3.4.2. Подпараметр С1.

Если установлено значение номинальной линейной скорости лифта 1,6 м/с (см. подпараметр С4), а между нижней и следующей за ней остановкой имеется экспресс - зона, то для изменения алгоритма замедления и устранения увеличения пути дотягивания следует установить значение “0” для данного подпараметра. В этом случае при движении лифта в экспресс - зоне замедление кабины будет начинаться после прохода второго по счету шунта датчика замедления. Во всех остальных случаях следует установить значение “1”.

А.2.3.4.3. Подпараметр С2 используется для программной поддержки работы лифта с учетом расширенных возможностей, таких, как реализация «больничного» алгоритма работы, при этом требуется установить значение «0» для данного подпараметра. В противном случае следует установить значение «1». При установке «больничного» алгоритма работы автоматически производится запрет  режима «Перевозка Пожарных подразделений».

А.2.3.4.4. Подпараметр С3. Для задания скорости движения 1,0 м/с требуется установить значение “1” для данного подпараметра, а для задания скорости движения 0,5 м/с — “0”. Переход на малую скорость производится после прохода второго по счету шунта датчика замедления (при С7=1).

А.2.3.4.5. Подпараметр С4. Для задания скорости движения 1,6 м/с требуется установить значение “0” для данного подпараметра., при этом подпараметр С3 автоматически примет значение “1”. При задании скорости движения 1,6 м/с переход на малую скорость производится после прохода первого по счету шунта датчика замедления (при С7=1).

Изменение подпараметра С3 или С4 приводит к автоматическому изменению параметров П5, П6 в соответствии с таблицей А.10.

Таблица А.10

| Защита | Выбранная скорость |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0,5 м/с | 1,0 м/с; 1,6 м/с |
| Блокировка основного привода на БС, с (П5) | 20,0 | 8,0 |
| Блокировка основного привода на МС, с (П6) | 40,0 | 20,0 |

При наличии импульсного датчика (С7=0) изменение подпараметра С3 или С4 приводит к автоматическому изменению параметра Г3 функции ПУЗ (управление узлом замедления) в соответствии с таблицей А.11. Параметр Г4 функции ПУЗ автоматически примет значение “0”.

Таблица А.11

| Путь торможения с максимальной скорости (Г3) | Выбранная скорость |
| --- | --- |
|  | 0,5 м/с | 1,0 м/с | 1,6 м/с |
| Для нерегулируемого главного привода | 50 см | 100 см | 220 см |
| Для регулируемого главного привода | 50 см | 120 см | 240 см |

А.2.3.4.6. Подпараметр С5.

При наличии привода дверей типа БУАД необходимо установить значение “0” для данного подпараметра. При этом при включении питания (при условии закрытого притвора дверей кабины) будет подаваться команда на закрытие до появления ВКЗ, но не более 15с. При отсутствии привода дверей типа БУАД следует установить значение «1» для данного подпараметра.

А.2.3.4.7. Подпараметр С6.

Данный подпараметр позволяет обеспечить совместимость работы разных версий в группе. При установке значения “0” для данного подпараметра версия lwС504W совместима с версиями lw5.0.0, lw3.1.9 и ниже.

При этом допустим пропуск только одной остановки (установить один из параметров П14 – П45) на которой нельзя устанавливать шунты датчиков ДТО и ДЗЛ. При установке значения “1” для данного подпараметра версия lwС504W совместима с версиями lw5.0.1, lw5.0.2. При этом на пропущенных остановках требуется устанавливать шунты датчиков ДТО и ДЗЛ.

А.2.3.4.8. Подпараметр С7.

Данный подпараметр позволяет выбрать тип датчика торможения. Если торможение кабины лифта производится по шунтам, установленным в шахте лифта, необходимо установить значение “1” для данного подпараметра. При отсутствии шунтов в шахте и установке импульсного датчика необходимо установить значение “0”. В этом случае становится доступной функция ПУЗ (параметры узла замедления).

А.2.3.5. Параметры П7, П47, П48

Если установлено значение номинальной линейной скорости лифта 1,6 м/с (см. подпараметр С4 параметра П4), а между некоторой и следующей за ней остановкой имеется экспресс-зона, то в данном параметре необходимо установить номер остановки для этажа, находящегося на нижней границе экспресс - зоны.

Установка отличного от нуля значения для данного параметра позволит изменить алгоритм замедления и устранить увеличение пути дотягивания. В этом случае при движении лифта в экспресс - зоне замедление кабины будет начинаться после прохода второго по счету шунта датчика замедления. Во всех остальных случаях следует установить значение “0”.

А.2.3.6. Параметр П10

Для обеспечения полноценной связи с автоматической диспетчерской требуется установка значения “1” для данного параметра. При отсутствии автоматической диспетчерской следует задать значение “0”.

А.2.3.7. Параметр П11

Данный параметр позволяет задать номер остановки для этажа, находящегося в зоне ДКН, т. е. нижнюю границу рабочей зоны.

Установка значения для данного параметра (отличного от стандартного значения) позволяет правильно организовать групповую работу лифтов в случае отсутствия у одного из них нескольких нижних остановок. Например, у одного лифта есть один или более подвалов, а у другого их нет.

А.2.3.8. Параметр П12

Данный параметр позволяет задать номер посадочной площадки верхнего этажа, т. е. верхнюю границу рабочей зоны. Данный параметр необходимо устанавливать в обязательном порядке.

А.2.3.9. Параметр П13

Данный параметр позволяет задать номер основной посадочной площадки, т. е. площадки, находящейся на уровне земли. Изменение данного параметра приводит к автоматическому изменению стандартных значений параметров П51-82 следующим образом: номер основной посадочной площадки соответствует первому этажу, все посадочные площадки, которые находятся ниже основной посадочной площадки соответствуют ‘-1’ и т.д. этажам, а выше - ‘2’ и т.д. этажам.

А.2.3.10 Параметры П14 - П45

Каждый из этих параметров позволяет исключить из обслуживания одну из остановок в шахте данного лифта. В случае исключения из обслуживания одной из остановок необходимо задать соответствующему параметру значение 0.

При установке подпараметра С6 параметра П4 в 1 исключение из обслуживания одной или более остановок может носить постоянный и временный характер, при этом предполагается, что на пропускаемой остановке обязательно стоят шунты датчиков замедления и шунт точной остановки.

При установке подпараметра С6 параметра П4 в 0 исключение из обслуживания одной остановки носит постоянный характер, при этом предполагается, что на пропускаемой остановке сняты шунты датчиков замедления и шунт точной остановки.

А.2.3.11 Параметры П46

Данный параметр позволяет разрешить или запретить разъезд лифтов, оказавшихся на одном этаже. При установке значения “0” для данного параметра лифты не разъезжаются, а остаются на одном этаже.

При необходимости разъезда лифтов, оказавшихся на одном этаже, необходимо задать параметру значение “1”.

А.2.3.12 Параметры П51-82

С помощью данных параметров можно независимо задать младшую и старшую части номера этажа для любой из 32 посадочных площадок из следующего набора символов: ‘(’(пробел), ‘П’, ‘0’ ( ‘9’, ‘-’.

Примечание: остальные параметры отдельного пояснения не требуют, т. к. их назначение явно следует из таблицы.

А.2.4. Группа параметров часов реального времени

Параметры данной группы позволяют настроить часы реального времени, которые используются в том числе для ведения списка аварийных ситуаций. Значения параметров устанавливаются с помощью вызова оперативной функции “Установка текущих времени и даты”  согласно таблице А.12.

Таблица А.12

| Параметр | Значение по умолчанию | Минимум | Максимум | Шаг изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В1. Минуты | — | 0 | 59 | 1 |
| В2. Часы | — | 0 | 23 | 1 |
| В3. День месяца (число) | — | 1 | 31 | 1 |
| В4. Месяц | — | 1 | 12 | 1 |
| В5. Год | — | 0 | 99 | 1 |

А.2.5. Группа параметров узла замедления

Параметры данной группы позволяют настроить систему управления замедлением лифта с учетом особенностей эксплуатации на конкретном объекте. Доступ к данной группе параметров становится доступным только при установке подпараметра С7 параметра П4 в “0” (см. таблицу А.7. Значения параметров устанавливаются с помощью вызова оперативной функции 
“ Параметры узла замедления” 5. Все параметры сведены в таблицу А.13.

Таблица А.13

| Параметр | Значение по умолчанию | Минимум | Максимум | Шаг изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Г1. Просмотр массива калибровки: | — | — | — | — |
| Г2. Пароль доступа к параметрам функции ПУЗ. | — | 0 | 255 | 1 |
| Г3. Путь торможения при межэтажном (более одного этажа) разъезде (в см). | См описание параметра | 1 |
| Г4. Уставка коррекции пути торможения при поэтажном (на один этаж) разъезде (в импульсах). | 0 | 1 | 30 | 1 |
| Г5. Количество импульсов на один оборот колеса датчика импульсов. | 24 | 8 | 24 | 16 |
| Г6. Возврат к стандартным значениям параметров У3, У4 без очистки массивов калибровки. | — | — | — | — |
| Г7. Возврат к стандартным значениям параметров У3, У4 с очисткой массивов калибровки. | — | — | — | — |

А.2.5.1 Параметр Г1

С помощью данного параметра можно просмотреть результаты проведенной калибровки шахты (см. описание функции ПУЗ в разделе «Режим “Контроль”»).

А.2.5.2 Параметр Г2

Этот параметр задает пароль деблокировки параметров. Стандартное значение этого параметра равно нулю. Для изменения параметра Г7 следует ввести значение «3». После снятия блокировки значение автоматически становится равным нулю, а доступ к изменению параметра сохраняется до выхода из режима «Контроль».

А.2.5.3 Параметр Г3

С помощью данного параметра можно скорректировать величину пути торможения при межэтажном (более одного этажа) разъезде. Стандартное значение данного параметра устанавливается в зависимости от выбранной скорости (см. параметр П4 подпараметры С3, С4), а также в зависимости от версии программного обеспечения (LWC5.0.4 W либо LWC5.0.4.Е W). Стандартные значения приведены в таблице А.11. Исходное стандартное значение можно скорректировать в пределах от –10 см до +50 см.

А.2.5.4 Параметр Г4

С помощью данного параметра можно увеличить величину пути торможения при поэтажном (на один этаж) разъезде. Изменение параметра Г4 на 1 соответствует увеличению пути торможения примерно на 2,7 см (при Г5=24). Исходное стандартное значение можно скорректировать от 0 до 30.

А.2.5.5 Параметр Г5

Данный параметр может принимать 2 значения в зависимости от вида установленного импульсного датчика:
8 – резерв
24– при наличии импульсного датчика от УКПСЛ ООО «Нейрон»

А.2.5.6 Параметр Г6

Данный параметр предназначен для быстрого восстановления стандартных значений параметров Г3, Г4, в том случае когда изменения данных параметров не привели к нужному результату.

А.2.5.7 Параметр Г7

Данный параметр предназначен для сброса результатов уже проведенной калибровки. В случае необходимости проведения повторной калибровки нужно, прежде всего, сбросить результаты предыдущей, иначе проведение калибровочного рейса будет заблокировано.

А.3. Режим “Контроль”

А.3.1. Управление

А.3.1.1. Кнопки

Кнопкам в шкафу управления присвоены краткие символические обозначения, которые приведены в таблице А.14.

Таблица А.14

| Обозначение | Название кнопки |
| --- | --- |
| ТО | “Точная остановка” |
| ( | “Вниз” |
| ( | “Вверх” |

Сообщения, которые появляются на дисплее контроллера выделяются в тексте кавычками, например: “  ПР ”. Прописными буквами курсивом обозначаются конкретные знакоместа (разряды) для вывода информации того или иного типа, например: “  САА”.

Нажатие кнопки ( позволяет перейти на 1 уровень вниз. Допускается только одиночное нажатие кнопки.

Нажатие кнопки ( позволяет перейти на 1 уровень вверх. Допускается только одиночное нажатие кнопки.
          Нажатие кнопки ТО позволяет выбрать необходимое из предлагаемого списка путем перебора всех возможных значений. Допускается как одиночное нажатие кнопки (однократное выполнение действия), так и нажатие кнопки с последующим ее удерживанием (циклическое повторение действия).

А.3.1.2. Дисплей

При работе в режиме “Контроль” на дисплее могут появляться специальные символы, которые приведены в таблице А.15

Таблица А.15

| Символ | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| “( ” | Идет выполнение задания (пауза в работе) |  |
| “( ” | Последняя по времени возникновения авария | см. оп. функцию “ПР” |
| “п ” | Приказы | см. оп. функцию “ЗА” |
| “п ” | Вызова вверх | см. оп. функцию “ЗА” |
| “u ” | Вызова вниз | см. оп. функцию “ЗА” |
| “ = ” | Разделитель при индикации времени |  |
| “ - ” | Разделитель при индикации даты |  |

А.3.1.3. Начальные действия

Для включения режима “Контроль” следует установить переключатель SA1 в шкафу в соответствующее положение. После этого вызвать основное меню для выбора требуемой оперативной функции. Порядок работы поясняет таблица А.16.

Таблица А.16

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “1 О С” (“6 О С”) или “1 О П” | 1 — аб. номер станции (см. параметр С1); О — режим “Контроль”; С — задан стандартный набор значений параметров (или значения по умолчанию). П — задан пользовательский набор значений параметров. |
| 2 | ( | “ ПР ” | вызов основного меню: ПР — индикация текущей оперативной функции (просмотр истории аварий). |

А.3.2. Работа с основным меню

А.3.2.1. Основное меню

Для выполнения того или иного действия в режиме “Контроль” необходимо выбрать из основного меню определенную оперативную функцию. Названия всех оперативных функций и их краткие имена  сведены в. таблицу А.17.

Таблица А.17

| Пункт основного меню | Название оперативной функции |
| --- | --- |
| ПР | Просмотр истории аварий |
| ОЧ | Очистка истории аварий |
| ВР | Просмотр текущего времени («часы») |
| УВР | Установка текущих времени и даты |
| ПАР | Установка параметров рабочей группы |
| ПНП | Просмотр номеров параметров, установленных пользователем |
| ЗА | Просмотр списка “залипших” кнопок вызовов и приказов |
| ПУЗ | Параметры узла замедления (при использовании импульсного датчика) |

А.3.2.2. Выбор оперативной функции

Для того, чтобы выбрать оперативную функцию, следует после перехода в основное меню, нажимая кнопку ТО, выбрать из меню требуемую функцию. Выбор осуществляется циклически. Порядок действий ( на примере выбора оперативной функции «ПАР») поясняет таблица А.18

Таблица А.18

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ ПР ” | Выбрана функция «ПР» |
| 2 | ТО | “ ОЧ ” | Выбрана функция «ОЧ» |
| 3 | ТО | “ ВР ” | Выбрана функция «ВР» |
| 4 | ТО | “ УВР ” | Выбрана функция «УВР» |
| 5 | ТО | “ ПАР ” | Выбрана функция «ПАР» |

А.3.2.3. Вызов оперативной функции

Для того, чтобы вызвать выбранную оперативную функцию, следует однократно нажать (. Далее следует руководствоваться описанием выбранной оперативной функции. Порядок действий (на примере вызова оперативной функции “ПАР”) поясняет таблица А.19.

Таблица А.19

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ ПАР ” | индикация текущей оперативной функции |
| 2 | ( | “П 1 ” | вызов оперативной функции |
| 3 |  |  | работа оперативной функции |
| 4 | ( | “ ПАР ” | выход в основное меню |

### А.3.2.4. Выход

Для возврата в основное меню следует нажать (.Выход из основного меню производится согласно таблице А.20

Таблица А.20

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ ПАР ” | индикация текущей оперативной функции |
| 2 | ( | “1 О С” | Выход |

А.3.3. Оперативная функция “ПР” — просмотр истории аварий

Список аварий организован в виде кольцевого буфера, в котором сохраняются протоколы аварийных ситуаций. При выключении питания шкафа эта информация не теряется, что позволяет проводить статистический анализ работы лифта, и помогает в поиске и устранении неисправностей. Для каждой аварии из списка возможен просмотр стандартного и расширенного протоколов.

А.3.3.1. Выбор номера аварии из списка

Порядок выбора номера аварии поясняет пример, представленный в таблице А.21.

Таблица А.21

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ ПР ” | индикация требуемой оперативной функции |
| 2 | ( | “( ПР ” “( 44 ” “а 0 ” | вызов оперативной функции. 44 — код последней по времени аварии. отсутствие аварий в списке. |
| 3 | ТО | “а 33 ” “а -- ” | предыдущая авария из списка; отсутствие аварий в списке. |
| 4 | ( |  | Переход к просмотру стандартного протокола выбранной аварии |
| 5 |  |  |  |
| 6 | . . . | . . . | При необходимости повторить шаги 3 – 5 |
| 7 | ( | “ ПР ” | выход в основное меню при завершении работы с данной функцией |

А.3.3.2. Просмотр стандартного протокола выбранной аварии

Стандартный протокол включает в себя код аварии и время ее возникновения. Порядок работы поясняет пример, представленный в таблице А.22.

Таблица А.22

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| (5) |  | “08-03” “03=15” “а 33 ” | дата (8 марта) – индикация в течение 2 с время (3 часа 15 мин.) – индикация в течение 2 с; Примечание: при отсутствии в составе контроллера или неработоспособности часов реального времени протокол будет содержать нулевые значения для даты и времени. Код аварии (см. Шаг 3 таблицы 19) |

А.3.3.3. Просмотр расширенного протокола аварии

Расширенный протокол включает в себя стандартный протокол, состояние лифта на момент аварии, местоположение кабины и дополнительную информацию для конкретной аварии.

Для просмотра информации, отсутствующей в стандартном протоколе следует не позднее 2 с после появления на дисплее времени возникновения аварии (см. предыдущий пункт) нажать (. Порядок работы поясняет пример в таблице А.23.

Таблица А.23

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (5) |  | “03=15” | время (3 часа 15 мин.); |
| 2 (6) | ( | “1- С” | 1 — пункт расширенного протокола: состояние лифта при возникновении аварии; С — код состояния лифта (см. табл. 22) |
| 3 (7) | ТО | “2- 13” | 2 — пункт расширенного протокола: местоположение лифта при возникновении аварии; 13 — номер посадочной площадки. |
| 4 (8) | ТО | “3- F0” | 3 — пункт расширенного протокола: дополнительная информация; F0 — данные. |
|  | ( | “d- 01” ... “3- F0” | Расшифровка дополнительной информации (если расшифровка в данном случае не предусмотрена — индикация не изменяется) |
| 5 (9) | ТО | “4- 01” | 4 — пункт расширенного протокола направление движения; 01 — движение кабины вверх; Направление может принимать следующие значения 01 - движение кабины вверх; 02 - движение кабины вниз; 00 - кабина неподвижна. |
| 6 (10) | ТО | “1- С” | см. шаг 2 (6) в данной таблице |
| 7 (11) | ( | “а 33 ” | Окончание просмотра расширенного протокола |

Символы кодов состояний лифта приведены в таблице А.24

Таблица А.24

| Символ кода состояния | Состояние лифта |
| --- | --- |
| П | Пауза при отсутствии цели движения (кабина неподвижна, двери закрыты) |
| О | Открывание дверей |
| С | Стоянка на этаже с открытыми дверями |
| З | Закрывание дверей |
| Б | Движение на большой скорости (БС) |
| U | Движение на малой скорости (МС) |
| - | Инициализация системы |

Дополнительная информация предусмотрена для аварии«А98»:
Автоматически осуществляется перебор номеров всех неисправных RET-ов.

А.3.4. Оперативная функция “ОЧ” — очистка списка аварий.

Очистка списка производится только после предварительного ввода пароля, разрешающего данное действие (см. параметр П2). После выполнения операции автоматически производится запись события “Выполнена очистка истории аварий” (т. Е. в начало списка заносится авария с кодом 0). Порядок работы с данной оперативной функцией поясняет таблица А.25.

Таблица А.25

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ ОЧ ” | индикация выбранной оперативной функции |
| 2 | ( | “( ОЧ ” “ --- ” | вызов оперативной функции: выполняется очистка списка аварий; вызов данной функции невозможен (блокирован). |
| 3 |  | “ ОЧ ” | выход в основное меню при завершении работы с данной функцией |

А.3.5. Оперативная функция «BP» — просмотр текущего времени.

Запуск данной функции возможен только при условии работоспособности часов реального времени (микросхемы DS12887). Порядок работы с данной оперативной функцией поясняет таблица А.26. 
Таблица А.26

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ ВР » | Индикация выбранной оперативной функции |
| 2 | ( | “03=15” “Н ЧАС” | Запуск оперативной функции: текущее время (3 ч 15 мин.); запуск функции невозможен (DS12887 не исправна) |
| 3 | ( | “ ВР ” | Выход в основное меню при завершении работы с данной функцией |

А.3.6. Оперативная функция “УВР” — установка текущего времени и даты

Вызов данной функции возможен только при условии работоспособности часов реального времени (микросхемы DS12887). Функция УВР предназначена для просмотра и/или изменения значений параметров Вхх.

Порядок работы с данной оперативной функцией поясняет таблица А.27.

Таблица А.27

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ УВР ” | индикация выбранной оперативной функции |
| 2 | ( | “В 1 ” | вызов оперативной функции. В — тип индикации (группа параметров); 1 — номер выбранного параметра в группе; |
|  |  | “Н ЧАС” | вызов данной функции невозможен (DS12887 неисправна). |
| 3 | ТО | “В 2 ” | выбор номера другого параметра в группе. |
| 4 | ( | “2 13 ” | вход в режим изменения значения параметра: 2 — номер выбранного параметра в группе; 13 — текущее значение параметра. |
| 5 | ТО | “2 14 ” | изменение значения параметра |
| 6 | ( | “В 2 ” | подтверждение изменения значения. |
| 7 | . . . | . . . | При необходимости повторить шаги 3 – 6 |
| 8 | ( | “ УВР ” | выход в основное меню при завершении работы с данной функцией |

А.3.7. Оперативная функция “ПАР” — установка параметров рабочей группы

Функция ПАР предназначена для просмотра и/или изменения значений параметров Пхх. Изменение значений доступно только после предварительного снятия блокировки параметров (см. параметр П2).

А.3.7.1. Работа с параметрами П1 – П3, П5 – П50

Порядок работы с данной оперативной функцией для просмотра и изменения значений параметров 1-50 (за исключением параметра П4) поясняет таблица А.28.

Таблица А.28

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ ПАР ” | индикация выбранной оперативной функции |
| 2 | ( | “П 1 ” | вызов оперативной функции: П — тип индикации (группа параметров); 1 — номер выбранного параметра в группе; |
| 3 | ТО ТО | “П 2 ” “П 3 ” | выбор номера параметра в группе. |
| 4 | ( | “= 0 ” | вход в режим изменения значения параметра: 0 — текущее значение параметра. |
| 5 | ТО | “= 1 ” “=--- ” | увеличение значения параметра; нет доступа к изменению значения параметра. |
| 6 | ( | “П 3 ” | подтверждение изменения значения. |
| 7 | . . . | . . . | При необходимости повторить шаги 3 – 6 |
| 8 | ( | “ ПАР ” | выход в основное меню при завершении работы с данной функцией |

А.3.7.2. Работа с параметрами П3, П4

Порядок работы с данной оперативной функцией для просмотра и изменения значений параметров П3, П4 (на примере параметра П4) поясняет таблица А.29.

Таблица А.29

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ ПАР ” | индикация выбранной оперативной функции |
| 2 | ( | “П 1 ” | вызов оперативной функции: П — тип индикации (группа параметров); 1 — номер выбранного параметра в группе; |
| 3 | ТО ТО ТО | “П 2 ” “П 3 ” “П 4 ” | выбор параметра П4. |
| 4 | ( | “С0= 1” | вход в режим изменения значения параметра: 1 — текущее значение параметра. |
| 5 | ТО | “С0= 0” “=--- ” | изменение значения подпараметра; нет доступа к изменению значения параметра. |
| 6 | ( | “С1= 1” | Переход к следующему подпараметру. |
| 7 | ( | “С2= 1” | Переход к следующему подпараметру. |
| 8 | ( | “С3= 1” | Переход к следующему подпараметру. |
| 9 | ( | “С4= 1” | Переход к следующему подпараметру. |
| 10 | ТО | “С4= 0” “=--- ” | изменение значения подпараметра; нет доступа к изменению значения параметра. |
| 11 | ( | “С5= 1” | Переход к следующему подпараметру. |
| 12 | ( | “С6= 1” | Переход к следующему подпараметру. |
| 13 | ( | “С7= 1” | Переход к следующему параметру. |
| 14 | ( | “П 4 ” | подтверждение изменения значения. |

А.3.7.3. Работа с параметрами П51 – П82

Параметры 51-82 корректируются и просматриваются в два этапа. При выборе любого из этих параметров, определяющих индикацию местоположения кабины лифта на цифровом табло, предоставляется возможность последовательного доступа к информации сначала для левого (старшего) разряда, а затем для правого (младшего) разряда.

Порядок работы с данной оперативной функцией для просмотра и изменения значений параметров 51-82 на примере параметра П60 поясняет таблица А.30.

Таблица А.30

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ ПАР ” | индикация выбранной оперативной функции |
| 2 | ( | “П 1 ” | вызов оперативной функции: П — тип индикации (группа параметров); 1 — номер выбранного параметра в группе; |
| 3 | ТО . . . ТО | “П 2 ” . . . “П 60 ” | выбор параметра П60. |
| 4 | ( | “= 10” | Поочередная смена символов «1» и «_» — возможность изменения старшего разряда “ 10” — текущее значение параметра. |
| 5 | ТО | “= 20” “[---]” | изменение старшего разряда; Поочередная смена символов «2» и «_», нет доступа к изменению значения параметра. |
| 6 | ( | “= 20” | Поочередная смена символов «0» и «_» — возможность изменения младшего разряда |
| 7 | ТО | “= 21” | изменение младшего разряда;. поочередная смена символов «1» и «_» — |
| 8 | ( | “П 60 ” | подтверждение изменения значения параметра; |

А.3.8. Оперативная функция “ПНП” — просмотр номеров параметров, установленных пользователем

Доступ к этой функции возможен только при наличии нестандартных параметров. Порядок работы с данной оперативной функцией поясняет таблица А.31.

Таблица А.31

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ ПНП ” | Индикация выбранной оперативной функции |
| 2 | ( | “4 3=0” “4 7=0” “12=20” ... | Запуск оперативной функции: Последовательная индикация номеров параметров, установленных пользователем и их текущих значений(т. е. тех параметров, значения которых не совпадают со стандартными). Смена информации происходит автоматически каждую секунду. |
|  |  | “ --- ” | Отсутствие указанных выше параметров |
| 3 |  | “ ПНП ” | Выход в основное меню при завершении работы с данной функцией |

А.3.9. Оперативная функция “ЗА” — просмотр списка “залипших” кнопок вызовов и приказов

После вызова данной функции автоматически осуществляется перебор номеров всех посадочных площадок для каждой группы кнопок. Пример приведен в таблице А.32.

Таблица А.32

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ ЗА ” | индикация выбранной оперативной функции |
| 2 | ( | “п 11 ” “п 12 ” “п -- ” | вызов оперативной функции: Последовательная индикация залипших кнопок приказов; Отсутствие залипших кнопок приказов. |
|  |  | “п 11 ” “п 12 ” “п -- ” | Последовательная индикация залипших кнопок “вызовов вверх”; Отсутствие залипших кнопок “вызовов вверх”. |
|  |  | “u 11 ” “u 12 ” “u -- ” | Последовательная индикация залипших кнопок “вызовов вниз”; Отсутствие залипших кнопок “вызовов вниз”. |
| 3 |  | “ ЗА ” | выход в основное меню при завершении работы с данной функцией |

А.3.10. Оперативная функция “ПУЗ” — параметры узла замедления.

Функция ПУЗ предназначена для просмотра и/или изменения значений параметров Гхх. Просмотр и изменение значений доступно только при установке подпараметра С7 параметра П4 в 0. Изменение значений параметра Г7доступно после предварительного снятия блокировки параметров (см. параметр Г2).

А.3.10.1. Работа с параметрами Г2, Г3, Г4, Г5

Порядок работы с данной оперативной функцией (на примере параметра Г3) для просмотра и изменения значений параметров поясняет таблица А.33.

Таблица А.33.

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ ПУЗ ” | индикация выбранной оперативной функции |
| 2 | ( | “Г 1 ” | вызов оперативной функции: Г — тип индикации (группа параметров); 1 — номер выбранного параметра в группе; |
| 3 | ТО ТО | “Г 2 ” “Г 3 ” | выбор номера параметра в группе. |
| 4 | ( | “= 100” | вход в режим изменения значения параметра: 100 — текущее значение параметра. |
| 5 | ТО | “= 101” “=--- ” | увеличение значения параметра; нет доступа к изменению значения параметра. |
| 6 | ( | “Г 3 ” | подтверждение изменения значения. |
| 7 | . . . | . . . | При необходимости повторить шаги 3 – 6 |
| 8 | ( | “ ПУЗ ” | выход в основное меню при завершении работы с данной функцией |

А.3.10.2. Работа с параметром Г1.

Порядок действий поясняет таблица А.34

Таблица А.34

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ( | “1 ” | Номер остановки |
|  |  | “ 0” | Высота пролета до 1-ой остановки в импульсах (имп.) |
| 4 | ТО | “2 ” | Номер остановки |
|  |  | “ ХХХ” | Высота пролета от1-ой до 2-ой остановки в имп. |
| 7 | ТО | “3 ” | Номер остановки |
|  |  | “ ХХХ” | Высота пролета от2-ой до 3-ой остановки в имп. |
| *** | *** | *** | *** |
|  | ТО | “32 ” | Номер остановки |
|  |  | “ ХХХ” | Высота пролета от31-ой до 32-ой остановки в имп. |

При нажатии кнопки ( после выдачи высоты любого этажа возможен досрочный выход из данного параметра.

А.3.10.3. Работа с параметром Г6.

Восстановление стандартных значений параметров Г3, Г4 производится автоматически. Порядок работы поясняет таблица А.35.

Таблица А.35

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “Г 6” | индикация выбранного параметра |
| 2 | ( | “( ” “ --- ” | выполняется запись стандартных значений в параметры У3, У4; вызов данной функции невозможен (блокирован). |
| 3 |  | “Г 6” | выход в меню выбора параметра при завершении работы |

А.3.10.4. Работа с параметром Г7.

Очистка массивов калибровки и последующая запись стандартных значений в параметры  Г3, Г4 производится только после предварительного ввода пароля, разрешающего данное действие (см. параметр Г1). Порядок работы поясняет таблица А.36.

Таблица А.36

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “Г 7” | индикация выбранного параметра |
| 2 | ( | “ОЧ1 ” “( ” “ --- ” | Выполняется очистка массивов калибровки; выполняется запись стандартных значений в параметры У3, У4; вызов данной функции невозможен (блокирован). |
| 3 |  | “Г 7” | выход в меню выбора параметра при завершении работы. |

А.4. Порядок проведения калибровки шахты

А.4.1. Начальные действия:

- Выбрать режим «Контроль».

- Выбрать функцию ПАР.

- Ввести пароль доступа П2=3.

- Установить стандартный набор параметров.

- После перезапуска вновь выбрать функцию ПАР.

- Ввести пароль доступа П2=3.

- При необходимости установить скорость движения лифта (П4(С3, С4)).

- Установить наличие импульсного датчика ( П4(С7=0)).

- Установить верхнюю посадочную площадку (П12) (и, при необходимости, другие пользовательские параметры)

- Выбрать функцию ПУЗ (управление узлом замедления).

- Ввести пароль доступа к очистке массивов калибровки Г2=3.

- Очистить массивы калибровки -  выбрать кнопкой ТО параметр Г7 и войти в него, нажав кнопку ВНИЗ, при этом очистятся массивы калибровки.

- Проверить Г4=0, Г5=24, а также Г3 который устанавливается в зависимости от скорости и наличия регулируемого привода (см описание параметра Г3).

- Выбрать режим «УМП».

А.4.2. Проведение калибровки шахты:

- После переключения в УМП выдается авария А89 – отсутствует калибровка. Авария выдается только во время стоянки лифта и до завершения калибровки.

- Если кабина находится вне зоны ДКН необходимо спустить кабину вниз до ДКН+ДТО для корректировки этажа. В этой ситуации доступна только кнопка «ВНИЗ». При нахождении кабины как вне ДТО, так и в ДТО лифт начинает движение на БС. Исключение составляет нахождение кабины в зоне ДКН, при этом лифт начинает движение на МС.

- В зоне ДКН+ДТО становится доступна кнопка «ВВЕРХ». Нажать кнопку «ВВЕРХ».  После начала движения авария А89 снимается. Лифт движется вверх на БС до предпоследнего этажа. Смена индикации этажа происходит при прохождении ДТО. Исключение составляют крайние этажи, в них смена индикации происходит при наезде на ДКН или ДКВ. По достижению предпоследнего этажа лифт переходит на МС и дотягивается до ДТО+ДКВ.

- После остановки на последнем этаже сравнивается текущий этаж и параметр П12. Если значения не совпадают, то выдается авария А88. Сбрасывается коррекция этажа и необходимо переходить к выполнению пункта 1).

- В случае совпадения значений текущего этажа и параметра П12 лифт автоматически спускается вниз. Лифт движется вниз на БС до второй остановки. Смена индикации этажа происходит при прохождении ДТО. По достижению второй остановки лифт переходит на МС и дотягивается до ДТО+ДКН.

- После остановки сравнивается текущий этаж и параметр П11 (нижняя граница рабочей зоны), т.е. количество шунтов ДТО при движении вверх с количеством шунтов ДТО при движении вниз. Если значения не совпадают, то выдается авария А88. Необходимо переходить к выполнению пункта 1).

- В случае совпадения значений текущего этажа и параметра П11 проводится проверка счетчика текущего положения лифта. Если значение отличается в большую или меньшую сторону на величину количества импульсов, посчитанных в зоне шунта ДТО первой остановки, то выдается авария А87. В противном случае проводится запись результатов калибровки во флеш - память. После чего лифт готов к штатной работе.

- Если во время проведения калибровочного рейса нажать кнопу ТО, лифт по достижению ближайшего ДТО перейдет на МС и остановиться в зоне следующего ДТО. При этом сбрасывается коррекция этажа, выдается авария А89 и необходимо вновь перейти к выполнению пункта 1).

- Если во время проведения калибровочного рейса произойдет авария, то лифт остановится, сбросится коррекция этажа, выдастся авария А89 и необходимо вновь перейти к выполнению пункта 1).

А.4.3. Проверка результатов проведенной калибровки:

- После проведения калибровки выбрать режим «Контроль», войти в функцию ПУЗ, зайти в параметр Г1. Просмотреть значения массива калибровки. При явно неправильных полученных результатах вернуться вновь к разделу А.4.1, пункт 10). В противном случае перейти к пункту 2).

- Необходимо в режиме УМП проверить торможение после прохождения на БС нескольких этажей (межэтажный разъезд). В случае неверной остановки необходимо скорректировать параметр Г3 функции ПУЗ в режиме «Контроль».

- Необходимо в режиме УМП проверить торможение к каждому этажу вверх и вниз (поэтажный разъезд). В случае неверной остановки необходимо скорректировать параметр Г4 функции ПУЗ в режиме «Контроль».

- Сделать контрольные рейсы от нижней границы шахты до верхней, а затем обратно. Лифт переходит на МС при наезде на ДКН или ДКВ. Смена индикации этажа происходит при прохождении расчетных точек торможения.

А.5. Коды аварийных ситуаций

Программное обеспечение позволяет осуществлять контроль исправности оборудования и индикацию возникшей аварийной ситуации. В ряде случаев предусматривается попытка автоматического устранения причины, вызвавшей аварийную ситуацию, для последующего продолжения работы лифта в заданном режиме без вмешательства оператора.

Коды аварийных ситуаций приведены в таблице А.37.

Таблица А.37

# Коды аварий

| Код | Описание аварийной ситуации |
| --- | --- |
| 1 | Несанкционированное открытие одной двери шахты при нахождении кабины не в точной остановке, или во время движения кабины. Возникает при пропадании сигнала ДШ1 от платы ПЗМП (по истечении 1с), если двери шахты были закрыты, а команды на открытие не поступало. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности, переключения питания шкафа, или нажатия на контроллере шкафа кнопки СБРОС (далее в тексте – сброс контроллера). |
| 2 | Открытие дверей шахты на нескольких посадочных площадках. Возможно, были вручную открыты двери шахты на этаже, где не стоит кабина, что сначала вызывает аварию А1. После этого открываются двери кабины и шахты на этаже, где стоит кабина и возникает авария А2. Возникает при пропадании сигналов ДШ1 и ДШ2 от платы ПЗМП (по истечении 1с), или при пропадании питания 110В (См. А83). Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности и сброса контроллера. |
| 3 | Неисправность устройства охраны шахты на плате ПЗМП. Возникает при наличии сигнала ДШ1 и отсутствии сигнала ДШ2 (по истечении 1с). Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности и сброса контроллера. |
| 33 | Разомкнута цепь реле контроля дверей шахты (KV13 или выключатель ДШ) при закрытых дверях. Возникает при размыкании KV13 или выключателя ДШ, если двери были закрыты, а команды на открытие не поступало. Код аварии сбрасывается после открытия дверей. Проводится 8-микратная попытка закрытия дверей и возникает авария А59. В истории аварий – А33, А59. Заменить реле или выключатель. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности. |
| 34 | Не разомкнута цепь реле контроля дверей шахты (KV13 или выключателя ДШ) при открытых дверях. Возникает при замкнутом KV13 или выключателе ДШ и наличии сигнала ВКО (по истечении 0,5 с). Заменить реле или выключатель. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности и сброса контроллера. |
| 35 | При открытии дверей кабины принудительно отключается реле KV14 для контроля отсутствия заваривания его контактов. При закрытых дверях кабины при неподвижной или движущейся кабине реле KV14 постоянно включено и контролируется цепь аппаратов безопасности. Отключение реле KV14 с кодом А35 показывает, что отключен аппарат безопасности (кроме ловителей и люка кабины). Если кабина находится в зоне ТО, код сбрасывается после открытия дверей. После восьмой попытки закрытия дверей возникает авария А59. В истории аварий – А35, А59. Определить с помощью вольтметра по контрольным точкам отключенный аппарат. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности, или после переключения питания в случае срабатывания УКПСЛ. |
| 36 | Из поста управления изъят ключ блокировки ревизии (кроме режима «Ревизия»). Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности. |
| 39 | Сработал выключатель ловителей на крыше кабины (по истечении 1с). Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности и сброса контроллера. |
| 40 | Одновременное срабатывание датчиков верхней и нижней остановки (отключение). Заменить датчик ДКН, если лифт находился на верхней остановке, или ДКВ, если на нижней. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности. |
| 41 | Ошибочное срабатывание (отключение) датчика нижней остановки (кабина не на нижней остановке, заданной в параметре П11). Заменить датчик ДКН. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности. |
| 42 | Ошибочное срабатывание (отключение) датчика верхней остановки (кабина не на верхней остановке, заданной в параметре П12). Заменить датчик ДКВ. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности. |
| 43 | Нагрев двигателя главного привода сверх допустимой величины. Если кабина двигалась, то, после остановки на ближайшем этаже, двери будут открыты. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности. |
| 44 | Заваривание контактов реле тормоза KV11 после остановки кабины, или реле включения пускателя главного привода KV3 после остановки кабины (при наличии преобразователя частоты). Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности и сброса контроллера. |
| 45 | Не включение реле тормоза KV11 после начала движения кабины, или не включение реле главного привода KV3 после начала движения кабины (при наличии преобразователя частоты). Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности и сброса контроллера. |
| 46 | Открыт люк в крыше кабины (по истечении 1с). Возможно, несанкционированное проникновение в шахту, или неисправность выключателя люка. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности и сброса контроллера. |
| 47 | Превышение контрольного времени (2 с) отсутствия сигналов от импульсного датчика во время движения (при наличии импульсного датчика). Возможно, обрыв цепей импульсного датчика, или неисправность платы ПЗМП. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности и сброса контроллера. |
| 48 | Четырехкратная неудачная попытка пуска кабины из ДТО. Возможно, плохая затяжка силовых клемм пускателей КМ1 – КМ3, или неисправность пускателей. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности и сброса контроллера. |
| 49 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости (заданного в параметре П5) при отсутствии сигналов от ДЗ, или при их неправильном чередовании (при наличии датчика замедления). Возможно, неисправность датчика ДЗЛ, или недостаточная величина захода шунтов в датчик. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности и сброса контроллера. |
| 50 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости (заданного в параметре П5) при отсутствии сигналов от ДТО (при наличии датчика замедления). Возможно, неисправность датчика ДТО, или недостаточная величина захода шунтов в датчик. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности и сброса контроллера. |
| 52 | Превышение контрольного времени движения на малой скорости (заданного в параметре П6) при отсутствии сигналов от ДТО (при наличии датчика замедления). Возможно, неисправность датчика ДТО, или недостаточная величина захода шунтов в датчик. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности и сброса контроллера. |
| 54 | Открыта “малая створка”. Код аварии предупреждает об открытии малой створки; если створка закрыта, возможно, неисправен выключатель малой створки. Возврат в рабочее состояние - после закрытия малой створки, или замены выключателя. |
| 55 | Нажата кнопка «Двери» или разомкнут контакт фотореверса (при его нахождении в этой цепи) более 5 с. Проверить наличие препятствия в дверях, кнопку «Двери», или устройство «Капель». Возврат в рабочее состояние - после исчезновения сигнала от кнопки и нажатии приказа, или освобождения кабины, или по истечению времени стоянки в режиме имитации погрузки (заданного в параметре П9). |
| 56 | Превышение числа реверсов (8) привода дверей кабины лифта по срабатыванию сигнала РЕВ.Д. Проверить наличие препятствия в дверях, или выключатель реверса дверей. Возврат в рабочее состояние - после нажатия приказа или по истечению времени стоянки в режиме имитации погрузки (заданного в параметре П9). |
| 57 | Превышение контрольного времени ожидания включения ВКО при открывании дверей. Возможно, неисправность выключателя ВКО, реле KV6, пускателя КМ6, двигателя дверного привода, привода БУАД, отключение QF4, QF8, заклинивание пускателей КМ1-КМ4 (или КМ3, КМ19 при наличии преобразователя частоты). Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности и сброса контроллера. |
| 58 | Превышение контрольного времени ожидания включения ВКЗ при закрывании дверей. Возможно, неисправность выключателя ВКЗ, реле KV7, пускателя КМ7, двигателя дверного привода, привода БУАД, или отключение QF4, QF8. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности и сброса контроллера. |
| 59 | Превышение числа реверсов (8) привода дверей кабины лифта при несрабатывании реле KV13 (или выключателя ДШ), KV14 или KV15 (или выключателя ДК) при закрытии дверей. Заменить реле или выключатель. Возврат в рабочее состояние - после нажатия приказа или по истечению времени стоянки в режиме имитации погрузки (заданного в параметре П9). |
| 60 | Обрыв цепи выключателя реверса дверей кабины лифта, или размыкание контакта фотореверса (при его нахождении в этой цепи). Возникает при отключенном сигнале РЕВ.Д и наличии сигнала ВКО (по истечении 1 мин). Проверить выключатель реверса, или устройство «Капель». Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности. |
| 61 | Одновременное наличие сигналов от датчиков ДТО и ДЗ. Возможно, обрыв цепей ДТО или ДЗ, или их неисправность (при наличии датчика замедления). Система Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности и сброса контроллера. |
| 62 | Нарушение точного позиционирования кабины. Возникает при пропадании сигнала от датчика ДТО в процессе открывания дверей. Возможно, неправильно установлены шунты замедления (при наличии датчика замедления), или настроены в параметрах недостаточные пути замедления (при наличии импульсного датчика), или плохо отрегулированы тормозные колодки. Возврат в рабочее состояние - после закрывания дверей и перемещения кабины в зону шунта датчика ДТО. |
| 63 | Одновременное срабатывание ВКО, ВКЗ. Возможно, неисправность выключателя ВКЗ или ВКО. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности. |
| 64 | Пропадание сигнала ВКЗ во время движения или при стоянке с закрытыми дверями в точной остановке. Код аварии сбрасывается при открытии дверей, если кабина находится в ДТО. При закрытии дверей код А64 может смениться на А58, если ВКЗ так и не появится. Возможно, неисправность выключателя ВКЗ. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности. |
| 65 | Наличие сигнала “90%” без сигнала “15кг”. Возможно, неисправность подпольного выключателя “90%”. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности. |
| 66 | Наличие сигнала “110%” без сигнала “90%”. Возможно, неисправность подпольного выключателя “110%”. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности. |
| 70 | Не замкнуты контакты выключателей шахтной двери, контролирующие проникновение в шахту при открытии дверей лифта. Возникает при наличии сигналов ДШ1, ДШ2 и наличии сигнала ВКО (по истечении 0,5 с). Возможно, неисправность выключателей шахтных дверей. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности и сброса контроллера. |
| 71 | Замкнутое состояние реле контроля дверей кабины (KV15 или выключателя ДК) при открытых дверях кабины. Возникает при замкнутом состоянии реле KV15 или выключателя ДК при получении сигнала ВКО. Заменить реле или выключатель. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности. |
| 72 | Разомкнутое состояние реле контроля дверей кабины (KV15 или выключателя ДК) при закрытых дверях кабины. Возникает при разомкнутом состоянии реле KV15 или выключателя ДК, если двери были закрыты, а команды на открытие не поступало. Код аварии сбрасывается после открытия дверей. Проводится 8-ми кратная попытка закрытия дверей и код аварии меняется на А59. В истории аварий – А72, А59. Заменить реле или выключатель. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности. |
| 73 | Замкнута цепь реле безопасности (KV14) при открытых дверях кабины. Возникает при заваривании контактов реле KV14, или замкнутом состоянии реле KV15 или выключателя ДК при получении сигнала ВКО. Заменить реле KV14, или KV15, или выключатель ДК. Система Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности. |
| 79 | Сбой местоположения. Сбой местоположения фиксируется при наезде на ДКН или ДКВ со значением текущего этажа, не соответствующему заданному значению в параметрах П11 или П12, этаж корректируется. Также сбой фиксируется на остановке в ДТО со значением текущего этажа, соответствующему заданному значению в параметрах П11 или П12, но при отсутствии ДКН или ДКВ. В этом случае лифт совершает корректировочный рейс до ДКН. После восьми сбоев формируется авария. Проверить заходы шунтов в датчики ДЗ, ДТО, ДКН или ДКВ. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности и сброса контроллера. |
| 80 | Наличие в сети абонентов с одинаковыми номерами. Возможно, неисправен DIP-переключатель SA2, или приемо-передатчик групповой работы. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности. |
| 81 | Нарушение обмена в сети. Возможно, искажение формы сигнала из-за неисправности приемо-передатчика групповой работы, или высокий уровень помех из-за выполнения канала связи не витой парой, а обычными проводниками, или прокладка канала вдоль силовых цепей. Заменить приемопередатчик; проложить канал витой парой на максимальном удалении от силовых цепей. |
| 82 | Обрыв линии связи между абонентами сети (группы лифтов). Возникает при отключении лифта в «Нормальном режиме», или при обрыве канала групповой работы, при неисправностях: приемо-передатчика, стабилизатора напряжения каналов связи в контроллере, предохранителя FU3 в шкафу. Перед выключением питания, во избежание аварии А82, необходимо перевести лифт в любой служебный режим. Заменить приемопередатчик; восстановить канал групповой работы. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности. |
| 83 | Пропадание напряжения 110 В. Возникает только при закрытых дверях шахты и кабины. Возможно, неисправность предохранителя FU6 в шкафу, или платы ПЗМП. Код аварии формируется по одновременному пропаданию сигналов от реле KV13, KV14, KV15 и сигналов ДШ1, ДШ2 на плате ПЗМП при стоянке с закрытыми дверями, или при движении кабины. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности и сброса контроллера. |
| 84 | Обрыв фаз питающей сети или нарушение их чередования. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности. |
| 87 | Несоответствие значений количества импульсов при проведении калибровки вверх и вниз (при наличии импульсного датчика). Возможно, неправильная установка импульсного датчика относительно диска с окнами. Возврат в рабочее состояние - после правильной установки импульсного датчика в начале проведения повторной калибровки. |
| 88 | Несоответствие значений нижней и верхней остановки, просчитанных при проведении калибровки, значениям параметров П11 и П12 (при наличии импульсного датчика). Возникает при неправильных значениях П11 или П12, или при пропуске шунтов ДТО при проведении калибровки. Возможно, неисправность датчика ДТО, или недостаточная величина захода шунтов в датчик. Возврат в рабочее состояние - после замены ДТО, или после правильной установки величины захода шунтов в датчик, или после установки правильных значений П11, П12 в начале проведения повторной калибровки. |
| 89 | Недостоверность значений калибровки шахты или их отсутствие (при наличии импульсного датчика). Возможно, неисправность микросхемы флэш-памяти в контроллере, или в параметрах был выбран импульсный датчик, но калибровка не была проведена. Возврат в рабочее состояние - после начала проведения калибровки. |
| 90 | Не отключен режим “Монтажной ревизии и аварии”. Возврат в рабочее состояние - после отключения режима “Монтажной ревизии и аварии” и сброса контроллера. |
| 91 | Не введен параметр П12 – верхняя граница рабочей зоны. Возврат в рабочее состояние - после ввода параметра П12 в режиме «Контроль». |
| 93 | Недостоверность части параметров рабочей группы. Возврат в рабочее состояние -после установки стандартного набора параметров в режиме «Контроль». Произвести установку стандартных, а затем пользовательских значений параметров, если А93 не устраняется – заменить микросхему флэш-памяти контроллера. |
| 94 | Включенное состояние реле тормоза КV19 до начала движения или после завершении движения (при наличии преобразователя частоты). Возникает при несанкционированном снятии тормоза. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности. |
| 95 | Отключенное состояние реле тормоза КV19 в начале движения (при наличии преобразователя частоты). Возникает при наложенном тормозе после подачи команды на движение. Возможно, пропадает в начале движения сигнал разрешения работы частотного преобразователя. Проверить цепь 911 данного сигнала (контакты КV13, КV14). Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности. |
| 96 | Неготовность к работе частотного преобразователя (при наличии преобразователя частоты). Проверить замыкание контакта реле преобразователя частоты по цепям 294, N24. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности. |
| 97 | Отсутствие питания в матрице. Неисправен предохранитель FU2. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности и сброса контроллера. |
| 98 | Сбой при считывании данных из матрицы. Возможно, закорочен выход одного из оптотранзисторов в цепях RET0-RET7, или транзистор в цепях SC0-SC17. Возврат в рабочее состояние - после устранения неисправности и сброса контроллера. |
| 99 | Отрицательный результат теста памяти программ микропроцессора. Заменить микропроцессор. |
|  | Более подробное описание - смотри ЕИЛА.655114.023 РЭ или КШНЕ.655114.026 РЭ. |

А.6. Возможности перенастройки ШУЛМ для шахты нестандартной
 конфигурации.

Программное обеспечение позволяет осуществлять адаптацию системы управления под конкретную шахту. Некоторые примеры возможной перенастройки приведены в таблице А.38.

Таблица 38

| № | Возможная конфигурация шахты | Параметры, подлежащие замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Для лифта со скоростью 1,4 или 1,6 м/с все этажи высокие, требуется замедление по 2 ДЗЛ | П4(С3)=1, П4(С4)=0, П5, П6 | Для начала замедления по второму датчику необходимо установить скорость 1 м/с и увеличить контрольные времена. |
| 2. | Для лифта со скоростью 1,4 и выше этаж между первой и второй остановками более высокий, чем остальные. | П4(С4)=0, П4(С1)=0, П5, П6 | Замедление между первой и второй остановками по 2-му датчику замедления, на остальных остановках – по первому. |
| 3 | Для лифта со скоростью 1,4 и выше в шахте лифта есть высокий этаж, (например между 10 и 11 отсановками) | П7=10 П5, П6 | Задается номер остановки, являющейся нижней границей |
| 4. | Исключен из обслуживания один этаж. Этот этаж можно исключить двумя способами | 1. П4(С6)=0, Один из П14-45 | Установить один из параметров П14-45, Установка шунтов на данном этаже не требуется. |
|  |  | 2. П4(С6)=1, Один из П14-45 | Установить один из параметров П14-45, Требуется установка шунтов на данном этаже. |
| 5. | Пропущено несколько этажей | П4(С6)=1, П14-45 | Пропущенных может быть несколько этажей подряд или по одному в нескольких местах. Этажи временно могут быть пропущены как в режиме «Контроль», так и из диспетчерской |
| 6. | Необходима другая индикация этажей | П51-82 | Каждую цифру индикации этажа можно заменить на один из следующих символов: пробел, П, 0-9, - |
| 7. | В шахте лифта есть один или несколько подвалов | П13 | После изменения П13 автоматически меняется индикация этажей |
| 8. | Группа лифтов. У одних есть подвал(ы), у других нет, или их число меньше | П11, П13, П14-22 | У лифтов с большим числом этажей задать только П13, у других лифтов П11, П13, отсутствующие подвалы задать параметрами П14-22. Остановки, находящиеся на одном уровне должны иметь одинаковый номер |
| 9. | Группа лифтов с разным числом этажей сверху | П12 | Лифт с большим числом этажей должен быть ведущим |
| 10. | В группе работают лифты с различными версиями | 1. П4(С6)=0 | 2-ой лифт в группе с версиями lw319, lw319е, lw500, lw500е |
|  | (1-ый лифт в группе с lw501, lw501е и выше) | 2. П4(С6)=1 | 2-ой лифт в группе с версиями lw501, lw501е, lw502, lw502е и выше |
|  |  |  | Для лифтов совместимых в группе для работы с разными версиями (lw5021, lw5021е и выше) тип совместимости должен быть одинаковым. |

# Footnotes

См. раздел “Параметры рабочей группы”.

См. раздел “Режим “Контроль”

Параметры П5 и П6 доступны только при наличии ДЗ. Для импульсного датчики эти параметры недоступны.

Временной интервал между моментом полного открытия дверей на посадочной площадке и началом закрывания дверей после посадки и высадки пассажиров.

См. раздел “Режим “Контроль”

Далее в тексте для обозначения конкретной оперативной функции будет использоваться ее краткое имя.

См. раздел “Начальные действия”

См. также параметр П3.

Если местоположение не определено, то выдается нулевое значение;

См. описание дополнительной информации для конкретной аварии.

# Text boxes

Продолжение таблицы А.3

Продолжение таблицы А.3

См. табл. А.6

см. описание ПАР

описание см. далее по тексту

Таблица А.3

Просмотр стандартного протокола выбранной аварии