| “СОГЛАСОВАНО” ЗАКАЗЧИК ООО ППК “ЭССАН-ЛИФТЭК” Генеральный директор ______________Е.В.Агафонов | “УТВЕРЖДАЮ” РАЗРАБОТЧИК ООО “ТРЭНД ЦЕНТР” Генеральный директор __________________Е.В.Шоба |
| --- | --- |

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА управления лифтами ЭССАН СОЮЗ

Программа и методика испытаний ЭССАН-СОЮЗ

АБРМ.421400.005 ПМ

Новосибирск 2008 г.

Содержание

|  |  | Введение | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Указания безопасности | 3 |
|  |  | Программа испытаний | 3 |
|  | 2.1 | Подготовка к проведению испытаний. | 3 |
|  | 2.2 | Проверка датчиков и сигналов станции. | 4 |
|  |  | Проверка одиночных событий | 8 |
|  |  | Проверка действия аппаратов безопасности. | 9 |
|  |  | Проверка в различных режимах управления. | 9 |
|  | 5.1 | Проверка работоспособности в режиме Ревизия. | 10 |
|  | 5.2 | Проверка работоспособности в режиме «Управление из машинного помещения МП1». | 11 |
|  | 5.3 | Проверка работоспособности в режиме «Управление из машинного помещения – МП2». | 11 |
|  | 5.4 | Проверка работоспособности в режиме «Погрузка». | 12 |
|  | 5.5 | Проверка работоспособности в режиме «Пожарная опасность». | 12 |
|  | 5.6 | Проверка работоспособности в режиме «Перевозка пожарных подразделений». | 13 |
|  | 5.7 | Проверка работоспособности в режиме «Нормальная работа». | 14 |
|  |  | Проверка общих ситуации при движении и открывании/закрывании дверей. | 16 |
|  |  | Проверка ситуаций проникновения в шахту при различных режимах работы лифта. | 19 |
|  | 7.1 | Проникновения при нормально закрытых дверях | 19 |
|  | 7.2 | Проникновения при штатном открывании дверей или открытых дверях | 19 |
|  | 7.3 | Проверка не срабатывания концевых выключателей и элементов ЦБ при штатном открывании дверей | 20 |
|  | 7.4 | Проверка самопроизвольного срабатывания концевых выключателей при открытых дверях при отсутствии команды закрытия | 21 |
|  | 7.5 | Проверка проникновения при штатном закрывании дверей | 22 |
|  |  | Лист регистрации изменений | 24 |

## Введение

## Настоящая программа и методика испытаний распространяется на станцию управления лифтами ЭССАН-СОЮЗ АБРМ.421400.005 (далее по тексту станция) с использованием системы электропривода и автоматики пассажирских и грузопассажирских лифтов.

## Целью испытаний является проверка станции управления лифтами ЭССАН-СОЮЗ и периферийной аппаратуры (контроллеры кабины и пульта приказов, этажные контроллеры, кнопки, выключатели безопасности, датчики и т. д.) на функционирование.

## 1.	Указания безопасности

1.1  Испытания  станции  необходимо  производить  в соответствии с требованиями   следующих документов:

- правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Главгосэнергонадзора;

-     правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Главгосэнергонадзора;

-       правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов Госгортехнадзора России.

## Программа испытаний

  - Подготовка к проведению испытаний.

-	Проверить правильность всех внешних соединений.

-	Убедиться, что:

- 	все двери шахты закрыты и заперты;

- 	закрыты двери кабины;

- 	выключатели цепей безопасности включены;

- 	буфера и ловители находятся в исправном состоянии.

-	датчик Пожарного Режима подключен (нормально замкнут). Иначе при включении станции в Норму произойдёт переход станции в режим Пожарной Опасности и произойдёт движение на основной посадочный этаж.

-	Переключатель режимов работ установить в положение в соответствии с проверяемыми Режимами работы

-	Подать напряжение на станцию, для чего включить вводное устройство и  автоматические выключатели в станции.

  - Проверка датчиков и сигналов станции.

Зайти в информационное меню и проверить состояния датчиков в соответствии с таблицей Таблица 005.РЭ.2

Таблица 005.ПМ.1

| № | Уровень Меню | Отображаемая Информация | Действия | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | >ИНФОРМАЦИЯ< | F1 | Вход в меню ИНФОРМАЦИЯ из любого режима |
| 2 | 2 | >Датчики Кабины< | F2 F1 F3 |  |
| 3 | 3 | Байт0 – 00000000 Байт1 – 00000000 | F1 F3 | Расшифровка датчиков в таблице 005.ПМ.2 |
| 4 | 3 | Байт2 – 00000000 Байт3 – 00000000 | F1 F3 | Расшифровка датчиков в таблице 005.ПМ.2 |
| 5 | 3 | Байт4 – 00000000 Байт5 – 00000000 | F1 F3 | Расшифровка датчиков в таблице 005.ПМ.2 |
| 6 | 3 | Байт6 – 00000000 Байт7 – 00000000 | F1 F3 | Расшифровка датчиков в таблице 005.ПМ.2 |
| 10 | 2 | >Этажи < | F2 F1 F3 |  |
| 11 | 3 | *ЭтажYY-XXXXXXXX | F1 F3 | Запрос датчиков выбранного этажа. При нажатии F1 изменяется номер этажа YY и осуществляется запрос к данному этажу. При получении ответа от этажника в левом нижнем углу появляется “*”. Используется для проверки связи с этажником |
| 20 | 2 | >Входные Напр.< | F2 F1 F3 |  |
| 21 | 3 | Основное 24.0 Аккумулятор 28.0 | F1 F3 | Отображение величины основного напряжения питания. Отображение величины напряжения питания аккумулятора. При зарядке аккумулятора заряженному аккумулятору соответствует напряжение около 28В. При работе от аккумулятора заряженному аккумулятору соответствует напряжение около 24В. Аккумулятор включается при пропадании основного напряжения питания до 20.5В. Аккумулятор выключается когда напряжение на нём в процессе работы достигнет 19.5В. |
| 25 | 2 | >Входные Фазы< | F2 F1 F3 | Отображения присутствия/отсутствия входных фаз и электромагнитного тормоза |
| 26 | 3 | Л1-Есть Л2-Есть Л3- Нет Эмт-Есть | F1 F3 |  |
| 30 | 2 | >Цепь Безопасн.< | F2 F1 F3 | Отображения состояния цепи безопасности |
| 31 | 3 | ЦБ1-Зам.ЦБ2-Раз. ЦБ3-Зам.ЦБ4-Раз. | F1 F3 |  |
| 32 | 3 | ЦБ5-Зам.ЦБ6-Раз. РO-Зам.ДБШ-Раз. | F1 F3 |  |
| 35 | 2 | >Фазы Пускател.< | F2 F1 F3 | Отображение срабатывания пускателей при их включении |
| 36 | 3 | КН-Есть КВ-Есть КМ-Есть КБ-Есть | F1 F3 | КН-Контактор низа (для 2-х скор.станц.) КВ-Контактор верха (для 2-х скор.станц.) КМ-Контактор малой скор. (для 2-х скор.станц.) КБ-Контактор большой скор. (для 2-х скор.станц.) |
| 37 | 3 | КО-Есть КЗ-Есть | F1 F3 | КО-Контактор открывания дверей КО-Контактор закрывания дверей (для 2-х скор.станц.) |
| 40 | 2 | >DC-AC 1 и 2< | F2 F1 F3 | Отображение состояния Преобразователей DC-AC. Преобразователи DC-AC включаются при пропадании основного напряжения питания и необходимости эвакуации. |
| 41 | 3 | DC1 Норма- Нет DC2 Норма- Нет | F1 F3 |  |
| 45 | 2 | >Перегрев ГП< | F2 F1 F3 | Отображение программируемого порога кода перегрева двигателя и текущего измеренного значения |
| 46 | 3 | Порог >200 Текущее 180 | F1 F3 |  |
| 50 | 2 | >УКСЛ< | F2 F1 F3 | Отображение программируемого порога УКСЛ и текущего измеренного значения длительности импульса |
| 51 | 3 | Порог 1400 мс Текущее 1200 мс | F1 F3 |  |
| 55 | 2 | >Датчик МП ПД< | F1 F3 | Отображение состояния Датчика Проникновения в машинное помещение и Пожарного датчика |
| 56 | 3 | Датчик МП Зам. Датчик ПД Зам. |  |  |
| 60 | 2 | >Дополнит Входы< | F2 F1 F3 | Отображение состояния Дополнительных входов |
| 61 | 3 | Вх1-Зам.Вx2-Раз. Вх3-Зам.Вx4-Раз. | F1 F3 | Вх1-Дополнительный контакт автомата Главного привода |
| 65 | 2 | >ИсторияСобытий< | F2 F1 F3 | Список из последних 10-ти событий. Событиями считаются появление следующих ситуаций: - Пересброс Питания - Режим Перевозка Пожарных Подразделений (ППП) - Режим Пожарная Опасность - Режим Норма - Режим Ревизия - Режим Управление из МП1 - Режим Управление из МП2 - Режим Погрузка - Режим Программирования - Движение - Замедление - Остановка - Открытие дверей - Двери открыты - Закрытие дверей - Недозамыкание - Двери закрыты |
| 66 | 3 | >Событие XX< YYYYYYYYYYYYYYYY | F1 F3 | ХХ – номер последнего события. Последнее событие записывается за старшим номером. Предпоследнее событие записывается за номером XX-1 и т.д. |
| 70 | 2 | >История Отк/Н < | F2 F1 F3 | Список из последних 10-ти Отключение и Неисправностей. Отключения и Неисправности сохраняются в энергонезависимую память и поэтому могут быть прочитаны даже при отключении питания |
| 71 | 3 | >Событие XX< Отключ.Код XX-XX | F1 F3 | ХХ – номер последнего события. Последнее событие записывается за старшим номером. Предпоследнее событие записывается за номером XX-1 и т.д. |
| 80 | 2 | >Версия ПО X.X < | F1 F3 | Версия текущего ПО |

Таблица расшифровки датчиков кабины Таблица 005.ПМ.2

|  | Знач | Знач | Знач | Знач | Знач | Знач | Знач | Знач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байт 0 | Этаж8 | Этаж7 | Этаж6 | Этаж5 | Этаж4 | Этаж3 | Этаж2 | Этаж1 |
| Байт 1 | Этаж16 | Этаж15 | Этаж14 | Этаж13 | Этаж12 | Этаж11 | Этаж10 | Этаж9 |
| Байт 2 | Этаж24 | Этаж23 | Этаж22 | Этаж21 | Этаж20 | Этаж19 | Этаж18 | Этаж17 |
| Байт 3 | Этаж32 | Этаж31 | Этаж30 | Этаж29 | Этаж28 | Этаж27 | Этаж26 | Этаж25 |
| Байт 4 | Отмена Откр. | Погрузка | Вентилятор | Закры вание | ППП | 0 | 0 | Тест режим |
| Байт 5 | ВКО | ВКЗ | Пульт Вверх | Пульт Вниз | КБР | 0 | 0 | 0 |
| Байт 6 | Загрузка 15% | Загрузка110% | Датчик ТО | Датчик Замедл. | Слабина канатов | Двери Кабины | Ловители | Датчик Ревеса |
| Байт 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

"1" – Контакт Замкнут

"0" – Контакт Замкнут

- Проверка одиночных событий

Таблица 005 ПМ.3. Одиночные события

| Проверяемые Ситуации | Действия | Результат |
| --- | --- | --- |
| Ошибка EEPROM | Не проверять | Неиспр. Сто Код 39-00 |
| Отключение ключом с основного посадочного этажа | Ключ на основном этаже в положение “Вкл” | Отключ. Сто Код 38- (Номер Основного Этажа) |
|  | Ключ на основном этаже в положение “Вкл” | Норма |
| Тестовый режим в кабине | Нажимаем кнопку тестового режима в кабине | Неиспр. Сто Код 37-00 |
|  | Убираем кнопку тестового режима в кабине | Норма |
| Ключ КБР не вставлен | Убираем ключ КБР из пульта | Неиспр. Сто Код 36-00 |
|  | Вставляем ключ КБР в пульт | Норма |
| 5. Не включен выключатель ГП | Отключаем Выключатель ГП | Неиспр. Сто Код 35-00 |
|  | Включаем Выключатель ГП | Норма |
| 6. Нет ответа от этажника XX | Отключаем любой этажный контроллер от связи | Примерно через 10 с Неиспр. Сто Код 33- (Номер пропавшего этажника) |
|  | Подключаем этажный контроллер к линии связи | Норма |
| 8. Нету ответа о ЧП | Отключаем разъём связи от ЧП | Неиспр. Сто Код 32-00 |
|  | Подключаем разъём связи к ЧП | Норма |
| 9. Нету ответа от контроллера кабины | Отключаем разъём связи с кабиной | Неиспр. Сто Код 31-00 |
|  | Подключаем разъём связи с кабиной | Норма |
| 10. Пропадание входных фаз | Отключаем входные фазы от станции | Неиспр. Сто Код 30-(Номер пропавшей связи) |
|  | Подключаем входные фазы к станции | Норма |

3

2

- Проверка действия аппаратов безопасности.

Таблица 005 ПМ.4.  События срабатывания ЦБ

| Проверяемые Ситуации | Действия | Результат |
| --- | --- | --- |
| Срабатывание ЦБ1 | Размыкаем ЦБ 1 | Неиспр. Сто Код 29-01 |
|  | Замыкаем ЦБ 1 | Норма |
| Срабатывание ЦБ2 | Размыкаем ЦБ 2 | Неиспр. Сто Код 29-02 |
|  | Замыкаем ЦБ 2 | Норма |
| Срабатывание ЦБ3 | Размыкаем ЦБ 3 | Неиспр. Сто Код 29-03 |
|  | Замыкаем ЦБ 3 | Норма |
| Срабатывание ЦБ4 | Размыкаем ЦБ 4 | Неиспр. Сто Код 29-04 |
|  | Замыкаем ЦБ 4 | Норма |
| Срабатывание ДБШ | Нажимаем кнопку ДБШ на пульте на крыше кабины | Неиспр. Сто Код 29-08 |
|  | Отпускаем кнопку ДБШ на пульте на крыше кабины | Норма |
| 6. Кнопка “Стоп” нажата | Нажимаем Кнопку Стоп на панели | Неиспр. Сто Код 34-00 |
|  | Убираем кнопку Стоп на панели | Норма |
| 7. Срабатывание ЦБ5 | Размыкаем ЦБ 5 | Отключ.Сто Код 29-05 |
|  | Замыкаем ЦБ 5. Переключатель в положение Ревизия и Обратно | Норма |
| 8. Срабатывание ЦБ6 | Размыкаем ЦБ 6 | Отключ.Сто Код 29-06 |
|  | Замыкаем ЦБ 6. Переключатель в положение Ревизия и Обратно | Норма |

ЦБ1 – ВК Переспуск/Переподъём

ЦБ2 – Натяжное устройство (Выключатель приямка)

ЦБ3 – Вся кабина кроме ДК

ЦБ4 – ДК

ЦБ5 – ДШ Верхняя половина

ЦБ6 – ДШ Нижняя половина

5.	Проверка в различных режимах управления.

  - Проверка работоспособности в режиме Ревизия.

Таблица 005 ПМ.5.  События в режиме Ревизия

| Проверяемые Ситуации | Действия | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Опускание в зону обслуживания сверху или снизу. | - Ключ КБР вставлен на Пульте управления на крыше кабины | - Нажимаем кнопку Вниз в МП, едем вниз если видим ДКЕ сверху. - Нажимаем кнопку Вверх в МП, едем вверх если видим ДКЕ снизу. Ехать пока не исчезнет ДКЕ сверху и снизу (Опускание в зону обслуживания); |
| 2.Открывание/Закрывание Дверей | - Ключ КБР вставлен на Пульте управления на крыше кабины | - Если Нажимаем кнопку Вниз на пульте то идём открывать двери пока держим кнопку - Если Нажимаем кнопку Вверх на пульте то идём закрывать двери пока держим кнопку |
| 3. Движение Вверх/Вниз | - Ключ КБР изъят из Пульте управления на крыше кабины | - Если Нажимаем кнопку Вниз на пульте то едём вниз на малой скорости если нету ДКЕ снизу. Едем пока держим кнопку Вниз или не появилось ДКЕ снизу. - Если Нажимаем кнопку Вверх на пульте то едём вверх на малой скорости если нету ДКЕ сверху. Едем пока держим кнопку Вверх или не появится ДКЕ сверху. |

5.2	Проверка работоспособности в режиме «Управление из машинного помещения МП1».

Таблица 005 ПМ.6.  Ситуации проверки в режиме «Управление из МП1»

| Проверяемые Ситуации | Действия | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Лифт на точной остановке. ДТО Есть. | Нажимаем Кнопку Вверх в МП. | - Происходит движение на верхний этаж на большой скорости если текущий этаж не равен максимальному и нету ДКЕ сверху |
| 2. Лифт на точной остановке. ДТО Есть. | Нажимаем Кнопку Вниз в МП. | - Происходит движение на нижний этаж на большой скорости если текущий этаж не равен минимальному и нету ДКЕ снизу |
| 3. Лифт между Этажами. ДТО Нет. | Нажимаем Кнопку Вверх или Вниз в МП. | - Происходит движение вниз на ближайший этаж на малой скорости |

5.3	Проверка работоспособности в режиме «Управление из машинного помещения – МП2».

Таблица 005 ПМ.7.  Ситуации проверки в режиме «Управление из МП2»

| Проверяемые Ситуации | Действия | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Лифт на точной остановке или между этажами. | Нажимаем Кнопку Вверх в МП. | Движение вверх на малой скорости если нету ДКЕ сверху. Едем пока держим кнопку Вверх или не появится ДКЕ сверху. |
| 2. Лифт на точной остановке или между этажами. | Нажимаем Кнопку Вниз в МП. | Движение вниз на малой скорости если нету ДКЕ снизу. Едем пока держим кнопку Вниз или не появится ДКЕ снизу. |

5.4	Проверка работоспособности в режиме «Погрузка».

Таблица 005 ПМ.8.  Ситуации проверки в режиме «Погрузка»

| Проверяемые Ситуации | Действия | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Лифт на точной остановке. ДТО Есть. | - Переводим переключатель в Режим Погрузка | Лифт открывает двери стоит с открытыми дверями и ждёт приказа. Если в течении 3-х минут приказа нет, то двери закрываются. И открываются Снова. |
|  | - Переводим переключатель в Режим Нормальная Работа | Двери идут на закрытие Норма |
| 2. Лифт между этажами ДТО Нет. | - Переводим переключатель в Режим Погрузка | Происходит движение до ближайшего этажа и открытие дверей Если в течении 3-х минут приказа нет, то двери закрываются. И открываются Снова. |

  - Проверка работоспособности в режиме «Пожарная опасность».

Таблица 005 ПМ.9.  Ситуации проверки в режиме «Пожарная Опасность»

Лифт не движется

| Проверяемые Ситуации | Действия | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Лифт на точной остановке. ДТО Есть. | - Срабатывает датчик пожарной опасности | Лифт движется на основной посадочный этаж открывает двери и стоит с открытыми дверями. |
|  | - При исчезновении датчика ПД двери закрываются и происходит возврат в НР | Норма |
| 2. Лифт между этажами ДТО Нет. | - Срабатывает датчик пожарной опасности | Лифт движется на ближайший этаж открывает двери определяет текущий этаж, закрывает двери и начинает движение на основной посадочный этаж. По прибытии на него лифт открывает двери и стоит с открытыми дверями. |
|  | - При исчезновении датчика ПД двери закрываются и происходит возврат в НР | Норма |

Таблица 005 ПМ.10.  Ситуации проверки в режиме «Пожарная Опасность»

Лифт движется

| Проверяемые Ситуации | Действия | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Лифт движется вверх или вниз. | - Срабатывает датчик пожарной опасности | Лифт останавливается на ближайшем этаже по ходу движения если движение происходит не на основной посадочный этаж. Двери не открываются и происходит движение на основной посадочный этаж. По прибытии на него лифт открывает двери и стоит с открытыми дверями. |
|  | - При исчезновении датчика ПД двери закрываются и происходит возврат в НР | Норма |

  - Проверка работоспособности в режиме «Перевозка пожарных подразделений».

Таблица 005 ПМ.11.  Ситуации проверки в режиме «Перевозка пожарных подразделений»

| Проверяемые Ситуации | Действия | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Лифт на точной остановке. ДТО Есть. | - Поворачиваем Пожарный ключ в положение ВКЛ. Нажимаем Приказ. | Лифт движется на требуемый этаж и стоит с закрытыми дверями. Для открывания нужно нажать и держать кнопку Отмена/Открытие дверей. |
|  | - Для открывания дверей нажимаем и держим кнопку Отмена/Открытие | Двери идут на открытие. При отпускании кнопки двери идут на закрытие. При полном открывании дверей лифт стоит с открытыми дверями |
|  | - Для закрывания дверей и движения на нужный этаж нажимаем и держим кнопку Приказ | Двери идут на закрытие. При отпускании кнопки Приказа двери идут на открытие. Когда двери закроются происходит движение на требуемый этаж |
| 2. Лифт движется по приказу. | - Во время движения нажимаем попутные приказы | Если положение лифта позволяет то произойдёт остановка на этаже попутного приказа |

  - Проверка работоспособности в режиме «Нормальная работа».

Таблица 005 ПМ.12. Ситуации проверки в режиме «Нормальная работа»

| Проверяемые Ситуации | Действия | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Лифт на точной остановке. ДТО Есть. | Нажимаем приказ или вызов. | - Если текущий этаж равен этажу назначения то происходит открывание дверей на текущем этаже |
|  |  | - Если текущий этаж не равен этажу назначения то происходит движение на нужный этаж на большой скорости |
|  |  | - По прибытию на этаж происходит открывание дверей и последующее закрывание |
| 3. Лифт между Этажами. ДТО Нет. | Нажимаем приказ или вызов. | - Происходит движение вниз на ближайший этаж на малой скорости |
|  |  | - По прибытию на этаж происходит открывание дверей и последующее закрывание |

  - Проверка превышения времени движения между этажами и контроля скорости  в режиме «Нормальная работа».

Таблица 005 ПМ.13. Ситуации проверки в режиме «Нормальная работа»

| Проверяемые Ситуации | Действия | Результат |
| --- | --- | --- |
| Превышение времени движения между этажами. В п.131 выбираем минимальное время движения между этажами | Нажимаем приказ или вызов. | - Происходит движение на требуемый этаж. При превышении времени движения Отключ.Двж Код 21-XX XX – номер текущего этажа |
|  | Включаем лифт. Возвращаем параметр п.131 в нормальное состояние |  |
| Контроль скорости лифта В п.120 устанавливаем максимально допустимую длительность импульса УКСЛ | Нажимаем приказ или вызов. Во время движения лифта отключаем датчик УКСЛ | - Происходит движение на требуемый этаж. При превышении длительности импульса УКСЛ Отключ.Двж Код 20-XX XX – номер текущего этажа |

  - Проверка работоспособности в режиме «Эвакуации».

Таблица 005 ПМ.13.  Ситуации проверки в режиме «Эвакуация»

Пропадание питающих фаз при движущемся лифте

| Проверяемые Ситуации | Действия | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Лифт на точной остановке. ДТО Есть. | - Отключаем входные фазы. | Неиспр. Сто Код 30-01 |
|  | - Если Есть Приказ из кабины - Если Есть нажатие кнопки Отмена - Если Есть пассажир в кабине | - Включается эвакуатор. – Двери идут на открытие - После открывания лифт стоит с открытыми дверями Неиспр. O/З Код 30-01 |
| 2. Лифт между этажами ДТО Нет. | - Отключаем входные фазы. | Неиспр. Сто Код 30-01 |
|  | - Если Есть Приказ из кабины - Если Есть нажатие кнопки Отмена - Если Есть пассажир в кабине | - Включается эвакуатор. - Происходит движение до ближайшего этажа – Двери идут на открытие - После открывания лифт стоит с открытыми дверями Неиспр. O/З Код 30-01 |

Таблица 005 ПМ.14.  Ситуации проверки в режиме Эвакуация

Пропадание питающих фаз при движущемся лифте

| Проверяемые Ситуации | Действия | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Лифт осуществляет движение. | - Отключаем входные фазы. | Неиспр. Сто Код 30-01 |
|  | - Если в течении 10 с. Фазы появились | Норма |
| 2. Лифт на точной остановке остановился. ДТО Есть. | - Если в течении 10 с. Фазы не появились | - Включается эвакуатор. – Двери идут на открытие - После открывания лифт стоит с открытыми дверями Неиспр. O/З Код 30-01 |
| 3. Лифт остановился между этажами. ДТО Нет. | - Если в течении 10 с. Фазы не появились | - Включается эвакуатор. - Происходит движение до ближайшего этажа – Двери идут на открытие - После открывания лифт стоит с открытыми дверями Неиспр. O/З Код 30-01 |

Таблица 005 ПМ.15.  Ситуации проверки в режиме «Эвакуация»

Пропадание питающих фаз при открывании/закрывании дверей

| Проверяемые Ситуации | Действия | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Лифт осуществляет открывание дверей. | - Отключаем входные фазы. | Неиспр. Сто Код 30-01 |
|  | - Если в течении 10 с. Фазы появились | Норма |
|  | - Если в течении 10 с. Фазы не появились | - Включается эвакуатор. – Двери идут на открытие - После открывания лифт стоит с открытыми дверями Неиспр. O/З Код 30-01 |

6.	Проверка общих ситуации при движении и открывании/закрывании дверей.

Таблица 005 ПМ.16.  Общие ситуации

| Проверяемые Ситуации | Действия | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Неисправность КК или КЕ | Отключаем провод 220LX3 от КЭ перед началом движения лифта. | Отключ.Сто Код 28-00 |
|  | Подключаем провод 220LX3 к КЭ. Включаем лифт | Норма |
| 2. Неисправность ЭМТ | Отключаем провод 220LX3 от КЭ в процессе движения лифта. | Отключ.Сто Код 27-00 |
|  | Подключаем провод 220LX3 к КЭ. Включаем лифт | Норма |
| 3. Неисправен КМ (для 2-х скор.лифта) | Отключаем провод контроля КМ в процессе движения | Отключ.Сто Код 26-00 |
|  | Подключаем провод Включаем лифт | Норма |
| 4. Неисправен КБ (для 2-х скор.лифта) | Отключаем провод контроля КБ в процессе движения | Отключ.Сто Код 25-00 |
|  | Подключаем провод Включаем лифт | Норма |
| 5. Неисправен КВ (для 2-х скор.лифта) | Отключаем провод контроля КВ в процессе движения | Отключ.Сто Код 24-00 |
|  | Подключаем провод Включаем лифт | Норма |
| 6. Неисправен КН (для 2-х скор.лифта) | Отключаем провод контроля КН в процессе движения | Отключ.Сто Код 23-00 |
|  | Подключаем провод Включаем лифт | Норма |
| 7. Не исчез ДТО в процессе движения | ДТО Есть в процессе движения. Через 8 с после начала движения Отключение | Отключ.Сто Код 22-(Текущий Этаж) |
|  | Подключаем провод Включаем лифт | Норма |
| 8. Превышено время движения между этажами | ДТО Нет в процессе движения. Через программируемое время движения между этажами Отключение | Отключ.Сто Код 21-(Текущий Этаж) |
|  | Включаем лифт | Норма |
| 9. Превышена длительность импульса Устройства контроля скорости лифта | Импульсы УКСЛ не идут в процессе движения. Через время разгона 3с Отключение. | Отключ.Сто Код 20-(Текущий Этаж) |
|  | Включаем лифт | Норма |
| 10. Неисправен КО (для 2-х скор.лифта) | Отключаем провод контроля КО в процессе открывания дверей | Отключ.Сто Код 19-(Текущий этаж) |
|  | Подключаем провод Включаем лифт | Норма |
| 11. Превышено время открывания дверей (Время открывания дверей программируется в соответствии с руководством по эксплуатации) | ВКО не срабатывает при открывании | Отключ.Сто Код 18-(Текущий этаж) |
|  | Включаем лифт | Норма |
| 12. Превышено время закрывания дверей (Время открывания дверей программируется в соответствии с руководством по эксплуатации) | ВКЗ не срабатывает при открывании | Отключ.Сто Код 17-(Текущий этаж) |
|  | Включаем лифт | Норма |
| 13. Превышено допустимое количество реверсов (Количество реверсов программируется в соответствии с руководством по эксплуатации) |  | Отключ.Сто Код 16-(Текущий этаж) |
|  | Включаем лифт | Норма |
| 14. Перегрев ГП | Подключаем подстроечный резистор ко входам термосопротивления. Настраиваем в соответствии с руководством по эксплуатации | Неиспр.Сто Код 14-(Текущий этаж) |
|  | Возвращаем сопротивление в норму | Норма |
| 15. Нет ДКЕ Сверху | Лифт на крайнем верхнем этаже. ДКЕ сверху отсутствует | Неиспр.Сто Код 13-(Текущий этаж) |
|  | Возвращаем ДКЕ в норму | Норма |
| 16. Нет ДКЕ Снизу | Лифт на крайнем нижнем этаже. ДКЕ снизу отсутствует | Неиспр.Сто Код 12-(Текущий этаж) |
|  | Возвращаем ДКЕ в норму | Норма |

- Проверка ситуаций проникновения в шахту при различных режимах работы лифта.

  - Проникновения при нормально закрытых дверях

Таблица 005 ПМ.17.  Коды проникновения при нормально закрытых дверях

| Проверяемые Ситуации | Действия | Результат |
| --- | --- | --- |
| Произошло открывание дверей на этаже xx. Сработал ЗДШ ЗШП ЗШЛ | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 97-xx |
| Произошло открывание дверей на этаже №xx. Сработал ЗДШ ЗШП на этаже | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 96-xx |
| Произошло открывание дверей на этаже №xx. Сработал ЗДШ ЗШЛ на этаже | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 95-xx |
| Произошло открывание дверей на этаже №xx. Сработал ЗДШ на этаже | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 94-xx |
| Произошло открывание дверей на этаже №xx. Сработал ЗШП ЗШЛ на этаже | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 93-xx |
| Произошло открывание дверей на этаже №xx. Сработал ЗШП на этаже | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 92-xx |
| Произошло открывание дверей на этаже №xx. Сработал ЗШЛ на этаже | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 91-xx |

  - Проникновения при штатном открывании дверей или открытых дверях

Таблица 005 ПМ.18.  Коды проникновения при штатном открывании дверей или открытых дверях

| Проверяемые Ситуации | Действия | Результат |
| --- | --- | --- |
| Произошло открывание дверей на 2-х разных Этажах. И информация о текущем этаже не верна. Сработал ЗДШ ЗШП ЗШЛ на другом этаже №xx | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 88-xx |
| Произошло открывание дверей на другом этаже. Сработал ЗДШ ЗШП ЗШЛ на другом этаже №xx | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 87-xx |
| Произошло открывание дверей на другом этаже. Сработал ЗДШ ЗШП на другом этаже №xx | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 86-xx |
| Произошло открывание дверей на другом этаже. Сработал ЗДШ ЗШЛ на другом этаже №xx | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 85-xx |
| Произошло открывание дверей на другом этаже. Сработал ЗДШ на другом этаже №xx | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 84-xx |
| Произошло открывание дверей на другом этаже. Сработал ЗШП ЗШЛ на другом этаже №xx | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 83-xx |
| Произошло открывание дверей на другом этаже. Сработал ЗШП на другом этаже №xx | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 82-xx |
| Произошло открывание дверей на другом этаже. Сработал ЗШЛ на другом этаже №xx | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 81-xx |

  - Проверка не срабатывания концевых выключателей и элементов ЦБ при штатном открывании дверей

Таблица 005 ПМ.19. Коды не срабатывания концевых выключателей и элементов ЦБ при штатном открывании дверей

| Проверяемые Ситуации | Действия | Результат |
| --- | --- | --- |
| Во время открывания Дверей не сработали ЦБ5 или ЦБ6 (xx-№ Текущего Этажа) | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 79-xx |
| Во время открывания Дверей не сработала ЦБ4 (xx-№ Текущего Этажа) | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 78-xx |
| Во время открывания Дверей ДК не сработал при открывании (xx-№ Текущего Этажа) | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 77-xx |
| Во время открывания Дверей Сработал ЗДШ ЗШП ЗШЛ НЕ СРАБОТАЛ (xx-№ Текущего Этажа) | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 76-xx |
| Во время открывания Дверей Сработал ЗДШ ЗШЛ ЗШП НЕ СРАБОТАЛ (xx-№ Текущего Этажа) | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 75-xx |
| Во время открывания Дверей Сработал ЗДШ ЗШП ЗШЛ НЕ СРАБОТАЛ (xx-№ Текущего Этажа) | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 74-xx |
| Во время открывания Дверей Сработал ЗШП ЗШЛ ЗДШ НЕ СРАБОТАЛ (xx-№ Текущего Этажа) | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 73-xx |
| Во время открывания Дверей Сработал ЗШП ЗДШ ЗШЛ НЕ СРАБОТАЛ (xx-№ Текущего Этажа) | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 72-xx |
| Во время открывания Дверей Сработал ЗШЛ ЗДШ ЗШП НЕ СРАБОТАЛ (xx-№ Текущего Этажа) | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 71-xx |
| Во время открывания Дверей ЗДШ ЗШП ЗШЛ НЕ СРАБОТАЛ (xx-№ Текущего Этажа) | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 70-xx |

  - Проверка самопроизвольного срабатывания концевых выключателей при открытых дверях при отсутствии команды закрытия

Таблица 005 ПМ.20. Коды самопроизвольного срабатывания концевых выключателей при открытых дверях при отсутствии команды закрытия

| Проверяемые Ситуации | Действия | Результат |
| --- | --- | --- |
| Самопроизвольно Сработал ЗДШ ЗШП (xx-№ Текущего Этажа) | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 66-xx |
| Самопроизвольно Сработал ЗДШ ЗШЛ (xx-№ Текущего Этажа) | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 65-xx |
| Самопроизвольно Сработал ЗДШ (xx-№ Текущего Этажа) | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 64-xx |
| Самопроизвольно Сработал ЗШП ЗШЛ (xx-№ Текущего Этажа) | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 63-xx |
| Самопроизвольно Сработал ЗШП (xx-№ Текущего Этажа) | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 62-xx |
| Самопроизвольно Сработал ЗШЛ (xx-№ Текущего Этажа) | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 61-xx |

  - Коды проникновения при штатном закрывании дверей

Таблица 005 ПМ.21 Коды проникновения при штатном закрывании дверей

| Проверяемые Ситуации | Действия | Результат |
| --- | --- | --- |
| Произошло открывание дверей на другом этаже. Сработал ЗДШ ЗШП ЗШЛ на другом этаже №xx | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 57-xx |
| Произошло открывание дверей на другом этаже. Сработал ЗДШ ЗШП на другом этаже №xx | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 56-xx |
| Произошло открывание дверей на другом этаже. Сработал ЗДШ ЗШЛ на другом этаже №xx | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 55-xx |
| Произошло открывание дверей на другом этаже. Сработал ЗДШ на другом этаже №xx | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 54-xx |
| Произошло открывание дверей на другом этаже. Сработал ЗШП ЗШЛ на другом этаже №xx | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 53-xx |
| Произошло открывание дверей на другом этаже. Сработал ЗШП на другом этаже №xx | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 52-xx |
| Произошло открывание дверей на другом этаже. Сработал ЗШЛ на другом этаже №xx | Создаём данную ситуацию на любом этаже | Отключ.Сто 51-xx |

8.      Лист регистрации изменений

| Изм | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Значения срабатывания Датчика ВКО, Датчика ВКЗ, Датчика ТО, Датчика Замедления, Датчика Реверса, Датчика Крайнего Этажа являются программируемыми в соответствии с Таблицей 005.РЭ.4 руководства по эксплуатации  АБРМ.421400.005 РЭ.

Эвакуатор по умолчанию запрещён. Его необходимо разрешить в меню Настройки (п.№ 155) в соответствии с руководством по эксплуатации

АБРМ.421400.005 РЭ

При первом включении на ЖКИ индикаторе станции отображается надпись “Пересброс Пит.” Данная надпись означает что станция выключена.

Для  включения станции необходимо галетный переключатель переключить в положение “Ревизия”.

Так же станцию можно включить с основного посадочного этажа с помощью ключа.