# СИСТЕМА ПЕРЕГОВОРНОЙ СВЯЗИ

ЛИФТА

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. РЯЗАНЬ

## 1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция содержит указания по установке, подключению, пуску и техническому обслуживанию системы переговорной связи лифта. Условные обозначения и сокращения:

•      БУУП - Блок управления устройствами переговорными связи

•      ГTC - громкоговорящая связь

•      КНР - ключ блокировочный режима «Перевозка пожарных подразделений»

•      НКУ - Низковольтное комплектное устройство управления лифтом

•      ПУЭ - Правила устройства электроустановок

•      ПУБЭЛ - Правила устройства и безопасности эксплуатации лифтов

•      ППР - Правила проведения работ на лифтах

•      УП(П) - Устройство переговорное связи, устанавливаемое в приямке лифта

•      УП(К) - Устройство переговорное связи, устанавливаемое на крыше кабины лифта.

2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1    После вскрытия упаковки проверить комплектность изделий и убедиться в отсутствии механических повреждений.

2.2  Не прилагать чрезмерных усилий при затягивании винтов зажимов. Не пользоваться неисправным инструментом.

2.3  Провода, соединяющие НКУ управления и устройство, прокладывать вдоль уже имеющихся трасс и жгутов. Закреплять эти провода с помощью стяжек или изоляционной ленты.

2.4  Устройство эксплуатировать при температуре от плюс 5 до 45°С и относительной влажности 80% при температуре 25°С.

3 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

3.1.    При установке, подключении и эксплуатации устройства необходимо соблюдать правила техники безопасности в соответствии с ПУЭ и ПУБЭЛ.

3.2. Все операции по установке и подключению необходимо выполнять только после полного обесточивания НКУ лифта.

3.3. Все работы должны выполняться персоналом, имеющим допуск к этим работам. Соблюдайте осторожность, находясь вблизи движущихся частей лифта.

4 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

4.1  В состав системы переговорной связи лифта входят:

•    блок управления устройствами переговорными связи «БУУП»;

•    устройство переговорной связи «УП(П)>> - устанавливается в приямке лифта;

•    устройство переговорное связи «УП(К)>> - устанавливается на крыше кабины лифта.

4.2  Система переговорной связи лифта предназначена для обеспечения требований п.п. 6.3.16 и 6.3.17 ПБ 10-558-03. Система может применяться как на лифтах с режимом «Перевозка пожарных подразделений», так и на лифтах без этого режима.

4.3 Система переговорной связи лифта работает в двух режимах:

•    Режим «Нормальная работа» - основной узел связи находится в машинном помещении. ГГС из машинного помещения может быть осуществлена по выбору: с крышей кабины лифта, с кабиной лифта, с приямком. ГГС из кабины лифта, из приямка и с крыши кабины лифта может быть осуществлена только с машинным помещением.

•    Режим «ГГС при перевозке пожарных подразделений» включается при переходе лифта в режим «Перевозка пожарных подразделений». Основной узел связи переходит на посадочную площадку, где установлен КПР. ГГС с посадочной площадки может быть осуществлена только с купе кабины лифта. ГГС другими абонентами блокируется.

В случае если лифт не имеет режима работы «Перевозка пожарных подразделений», система переговорной связи лифта работает только в режиме «Нормальная работа».

4.3 Блок управления устройствами переговорными связи «БУУП».

4.3.1 Блок управления устройства переговорной связи работает в двух режимах:

•    «Режим ожидания» - после включения питания проводится внутреннее тестирование, «БУУП» переходит в режим ожидания. В данном режиме моргает светодиод «Сброс», «БУУП» ждёт вызовы от абонентов «УП».

•    «Режим ГГС» - при поступлении вызова от абонента «УП» загорается светодиод вызывающего абонента (из купе кабины лифта, из приямка, с крыши кабины), «БУУП» переходит в режим «ГГС приём», в громкоговорителе слышна речь абонента. Для ответа абоненту необходимо нажать и удерживать нажатой кнопку «Приём/передача». По окончании разговора нажать кнопку «Сброс», «БУУП» перейдёт в ждущий режим. Для связи с абонентом необходимо нажать соответствующую кнопку (купе кабины лифта, приямок, крыша кабины), загорится соответствующий светодиод, «БУУП» перейдёт в режим «Приём». Для перехода в режим «Передача» нажать и удерживать кнопку «Приём/передача».

По   окончании  разговора  нажать  кнопку  «Сброс»,   «БУУП»  перейдёт  в «Режим ожидания».

4.4 Устройство переговорной связи «УП».

4.4.1    Устройство переговорной связи «УП» выпускается в двух исполнениях:

•    УП(П) - устанавливается в приямке лифта и служит для обеспечения ГГС приямка и посадочной площадки, где установлен ключ КПР

•    УП(К) - устанавливается на крыше кабины лифта и служит для обеспечения ГГС крыши кабины лифта и купе кабины лифта.

По органам управления и индикации оба устройства идентичны.

4.4.2 Устройство переговорной связи «УП» работает в двух режимах:

•    «Режим ожидания» - производится внутреннее тестирование системы. Светодиод HL1 (красный) индицирует (мигает) о наличии импульсного опроса кнопок «Вызов» и ключа КПР. HL2 (зеленый) индицирует (мигает) о том, что «УП» находится в режиме «Ожидания».

•    Режим «ГГС» - для перехода в данный режим нажать кнопку «Вызов» и ждать ответа абонента. Светодиод HL2 (зеленый) в режиме «Передача» горит постоянно, а в режиме «Приём» гаснет.

Внимание: при отгрузке изготовителем на УП(П) установлена перемычка между контактами разъёма с маркировкой «СС» и «СОМ», при установке на лифт с режимом «Перевозка пожарных подразделений» перемычку необходимо демонтировать и подключение произвести согласно схеме подключения, приведённой в приложении 1.

4.5 Работа в режиме внешней диспетчерской.

4.5.1 Команды внешнего управления от диспетчера через USART:

1. ComReadRO    equ        b'00100000' - чтение кнопки вызова со сбросом состояния

2. ComGGS IN  equ        b'00100001' - установка громкой связи (слушаем канал)

3. ComGGSOUT            equ       b'00100010'-установка громкой связи (говорим в канал).

4.5.2   «БУУП» находится в режиме ожидания команды от внешней диспетчерской. Командная посылка для «БУУП» состоит из 2-х байт: первый байт - сама команда; второй байт 0DH, десятичное значение 13, признак конца посылки. Ответная посылка от «БУУП» состоит из одного байта, зависящего от типа команды. Получив одну из команд, «БУУП» выполняет ее следующим образом:

•       на команду номер 1 приходит байт ответа: если нажата кнопка вызова в купе кабины - байт равен 08, если не нажата - байт равен 00. Запоминание команды не производится, то есть 3 бит байта выдается в зависимости от состояния кнопки вызова в данный момент времени.

•      на команды номер 2 и 3 приходит байт, соответствующий принятой команде 21Н или 22Н, после чего «БУУП» выполняет принятую команду, включает усилитель сигнала или микрофон купе кабины.

Скорость передачи через USART равна 2400 бод, число бит в байте - 8, число стоповых бит - 1, четность - нет. Порт гальванически развязан, максимально допустимые параметры: ток по входу RХ не должен превышать 10 мА, напряжение по выходу ТХ не более 12В при токе не более 25 мА.

Входное сопротивление по аудио входу равно 2 кОм.

Выходное сопротивление по аудио входу равно 10 кОм.

Частота опроса состояния кнопки вызова «БУУП» не более 1 раза в секунду, так как состояние кнопки вызова обновляется с периодом 1,2 секунды и более высокая частота не имеет смысла (будет читаться предыдущее состояние кнопки вызова).

Схема подключения к внешним диспетчерским приведена в приложении 3.

5 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

5.1   При  выборе  места  для  установки   блоков   из   состава  системы переговорной связи руководствуйтесь следующими требованиями:

а)  блоки и провода не должны создавать препятствий для проведения ремонтных, регламентных и других предусмотренных работ;

б) должна быть обеспечена возможность удобного доступа к блокам из состава системы переговорной связи;

в)   при использовании многожильного провода все концы проводов должны быть облужены или обжаты в наконечники.

5.2 Установка «БУУП».

«БУУП» устанавливается в машинном помещении на боковой стенке шкафа управления лифтом.

5.2.1 Последовательность операций при установке:

а) просверлить в соответствии с установочными размерами или по месту 4 отверстия диаметром 4,5мм для крепления блока;

б)   закрепить блок с помощью винтов и гаек М4 с применением пружинных шайб. В случае установки на строительную конструкцию использовать шурупы и дюбели (в комплект поставки не входят).

5.3 Установка УП(К).

УП(К) устанавливается на крыше кабины лифта. 5.3.1 Последовательность операций при установке:

а) просверлить в соответствии с установочными размерами или по месту 4 отверстия диаметром 4,5мм для крепления устройства;

б)   закрепить блок с помощью винтов и гаек М4 с применением пружинных шайб. В случае установки на строительную конструкцию использовать шурупы и дюбели (в комплект поставки не входят).

5.4 Установка УП(П).

УП(П) устанавливается в приямке шахты лифта. 5.4.1 Последовательность операций при установке:

а) просверлить в соответствии с установочными размерами или по месту 4 отверстия диаметром 4,5мм для крепления устройства;

б)   закрепить блок с помощью винтов и гаек М4 с применением пружинных шайб. В случае установки на строительную конструкцию использовать шурупы и дюбели (в комплект поставки не входят).

5.5 Подключение производить согласно схеме:

•    для лифта с режимом работы «Перевозка пожарных подразделений» -приложение 1;

•    для лифта без режима работы «Перевозка пожарных подразделений» - приложение 2.

Внимание!   Подключение производить  в  строгом  соответствии  с схемами подключения, иначе оборудование может выйти из строя.

5.6 Демонтаж.

Демонтаж допускается проводить в любой последовательности и любым способом, не приводящим к повреждению НКУ и устройства. Допускается повторная установка и эксплуатация устройства.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 После установки и монтажа системы переговорной связи лифта необходимо последовательно проверить ГТС в обоих направлениях:

•    в режиме «Нормальная работа» - между машинным помещением и приямком, между машинным помещением и купе кабины лифта, между машинным помещением и крышей кабины лифта;

•    в режиме «ГГС при перевозке пожарных подразделений» - между купе кабины лифта и посадочной площадкой, на которой установлен КПР.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1       Периодичность технического обслуживания определяется периодичностью обслуживания, установленной для НКУ лифта и заключается в проверке технического состояния и устранении возможных неисправностей устройства.

7.2  Внеочередное техническое обслуживание проводится в случае явных неисправностей в устройстве.

7.3     Порядок проверки технического состояния и технического обслуживания устройства.

    - Проверить надежность крепления проводов в винтовых зажимах подёргиванием, при необходимости подтянуть винты.

    - Проверить правильность работы системы согласно п.6 настоящей инструкции.

8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

8.1.Устройство необходимо хранить в упаковке изготовителя при температуре от минус 40°С до плюс 40°С и относительной влажности не более 80% при температуре 25°С при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

После хранения или перевозки устройства при отрицательной температуре перед включением устройство должно быть выдержано при комнатной температуре в течение 4-х часов.

Срок хранения в упаковке изготовителя не более трех лет со дня изготовления устройства.

8.2.    Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения.

8.3.   Изделие в упаковке изготовителя допускается транспортировать любым видом транспорта, кроме морского, в крытых транспортных средствах (ж/д вагонах, автомашинах, контейнерах), а также в герметичных и отапливаемых отсеках самолетов.

Схема подключения для лифта с режимом работы «Перевозка пожарных

подразделений».

Примечание: в посту приказов А2 громкоговоритель ВА1 и микрофон Ml из состава платы громкоговорящей связи, в вызывном посту A3 громкоговоритель ВА1 и микрофон Ml из состава платы громкоговорящей связи.

Схема подключения для лифта без режима работы «Перевозка пожарных

подразделений».

Примечание: в посту приказов А2 громкоговоритель ВА1 и микрофон Ml из состава платы громкоговорящей связи