# Схема подключения УБЛ-КПД. Блок электронный «2»

При подключении устройства к конкретному лифту пользоваться схемами к данному лифту (см. приложение).

| НКУ управления лифта |  | УБЛ-КПД Блок электронный «2» |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | XT1 |  |  |
|  | Цепь |  | № | Цепь |  |  |
|  | Сигнал закрытия дверей |  | 1 | РЗД |  |  |
|  | Сигнал открытия дверей |  | 2 | РОД |  | XT2 |
|  |  |  |  |  | Цепь | № |
|  | Цепь общего провода реле закрытия и открытия дверей |  | 3 | ОРД |  | Код+ | 11 |
|  |  |  |  |  |  | Код- | 12 |
|  | -110В. Общий провод |  | 4 | Общ.- |  |  |
|  | +110В. Питание лифта |  | 5 | +110В |  |  |
|  | Общая цепь безопасности лифта |  | 6 | ЦБЛ |  |  |
|  | Контроль дверей лифта |  | 7 | КДШ |  |  |
|  | Блокировка дверей лифта |  | 8 | БДШ |  |  |
|  | Цепь безопасности 1 |  | 9 | ЦБЛ1 |  |  |
|  | Цепь безопасности 2 |  | 10 | ЦБЛ2 |  |  |

# Text boxes

*

НЕЙРОН

»

### 1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция содержит указания по установке, подключению, пуску и техническому обслуживанию изделия УБЛ-КПД. Блок электронный «2» (Устройство блокировки лифта - контроль несанкционированного проникновения в шахту лифта), (в дальнейшем блок электронный или устройство).

Перечень ссылочных документов приведен в приложении.

Условные обозначения и сокращения:

УБЛ-КПД. Блок электронный «2» - Устройство блокировки лифта;

НКУ - Низковольтное комплектное устройство управления лифтом;

ПУЭ - Правила устройства электроустановок;

ПУБЭЛ - Правила устройства и безопасности эксплуатации лифтов;

ППР – Правила проведения работ на лифтах;

РКД - Реле контроля дверей;

РЗД - Реле закрытия дверей;

РОД – Реле открытия дверей.

ОРД – Общий провод реле закрытия и открытия дверей;

ЦБЛ – Общая цепь безопасности лифта;

КДШ – Контроль дверей лифта;

БДШ – Блокировка дверей лифта;

ЦБ1 – Цепь безопасности 1;

ЦБ2 – Цепь безопасности 2.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1. После вскрытия упаковки проверить комплектность изделия и убедиться в отсутствии механических повреждений.

2.2. Не прилагать чрезмерных усилий при затягивании винтов терминальных зажимов. Не пользоваться неисправным инструментом.

2.3. Провода, соединяющие НКУ управления и устройство, прокладывать вдоль уже имеющихся трасс и жгутов. Закреплять эти провода с помощью стяжек или изоляционной ленты.

2.4. Для приведения устройства в рабочее состояние после срабатывания выключить, и, через 15 секунд, снова включить питание. Устройство начинает работать через 1сек.

2.5. Устройство автоматически снимает блокировку лифта и переходит в рабочее состояние через 10 минут после срабатывания, при превышении лимита реверсов ДК.

2.6. Устройство следует эксплуатировать при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до 45°С и относительной влажности 80% при температуре 25°С.

3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. При установке, подключении и эксплуатации устройства необходимо соблюдать правила техники безопасности в соответствии с ПУЭ и ПУБЭЛ.

3.2. Все операции по установке и подключению необходимо выполнять только после полного обесточивания НКУ лифта.

3.3. Все работы должны выполняться персоналом, имеющим допуск к этим работам. Соблюдайте осторожность при установке резисторов в шахте лифта.

3.4. Установка резисторов, шунтирующих  рабочие контакты, должна производиться двумя электромеханиками в режиме «РЕВИЗИЯ». Один из них находиться в машинном помещении для отключения лифта на время установки резистора в этажной клеммной колодке.

4. Принцип работы УБЛ-КПД. БЛОК ЭЛЕКТРОННЫЙ «2»

Принцип работы устройства поясняет схема на рис.1 приложения. Рабочие контакты блокировочных выключателей ДК, ДЗ и ДШ шунтируются резисторами Rк, Rш, которые совместно с резистором Rизм. образуют делитель напряжения. Напряжение с делителя  измеряется электронным устройством. Измеряемое напряжение сравнивается с контрольным, которое снимается с делителя, образуемого резисторами Rв и Rн. По результатам сравнения принимается решение о работе устройства.

Резисторы Rк, Rш устанавливаются в шахте лифта. Rш в этажные клеммные колодки каждого этажа, резистор Rк ставится во внутрь блокировочного выключателя ДК.

5. Описание элементов индикации и управления устройства УБЛ-КПД. БЛОК ЭЛЕКТРОННЫЙ «2»

Элементы индикации и управления устройства показаны на рис.2 приложения.

Светодиод «Код» (цвет красный) предназначен для индикации состояния блокировки устройства, а также для индикации диагностического кода и причины срабатывания устройства.

При нормальном режиме работы данный светодиод не должен светиться. При срабатывании устройства данный светодиод должен светиться постоянно или с миганием, в зависимости от причины срабатывания устройства (см. перечень диагностических кодов в табл.1 приложения).

Светодиод «Питание» (цвет зелёный) предназначен для индикации наличия и исправности питания устройства, а также для индикации режима «Ревизия» и причины срабатывания устройства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВКИ ЛИФТА

УБЛ-КПД

БЛОК ЭЛЕКТРОННЫЙ «2»

АГИЕ.656111.119-03ИЭ

Внешний вид, элементы индикации и управления устройства

* - клеммы Код + и Код – используются для подключения к диспетчерской связи.

- провод с маркировкой ЦБЛ подключается к основной цепи безопасности лифта в лифтах с общей цепью безопасности или к цепи +110В в лифтах с разделенными цепями безопасности согласно схеме подключения.

- провод с маркировкой +110В подключается к цепи +110Вольт 101(01);

- провод с маркировкой Общ.- подключается к общему проводу лифта 102(02);

- провода Код+, Код- используются для подключения к диспетчерской связи.

6.4. Демонтаж.

Демонтаж допускается проводить в любой последовательности и любым способом, не приводящим к повреждению НКУ и устройства. Допускается повторная установка и эксплуатация устройства.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед проверкой работоспособности устройства необходимо выполнить ревизию контактов приборов безопасности (СПК, ВЛ, ВНУ, ВК и тд.).

7.1. Общие указания.

Перед всеми операциями, указанными в данном разделе, переводите НКУ в режим "Управление из машинного помещения", если не указано иное.

7.2. Проверка работоспособности устройства.

7.2.1. Перечень диагностических кодов см. табл.1 приложения.

7.2.2. Переключить лифт в режим «Управление из машинного помещения». Подать питание на лифт,  включив ВУ. На устройстве должны загореться зеленый и красный светодиоды. Красный светодиод должен через 0,5 сек. погаснуть. Переключить устройство в режим «Ревизия», зеленый светодиод будет мигать с периодом 0,5сек. После этого устройство готово к работе. Для  проверки работоспособности необходимо переключить электронный блок в режим «Работа», кабину лифта установить на предпоследний этаж с закрытыми дверями. Электромеханику, соблюдая осторожность, открыть дверь шахты на последнем этаже на 3 секунды, после этого закрыть дверь шахты, устройство должно сработать с кодом «4».

7.2.3. Кабину лифта установить на последний этаж на уровне 1 метра от этажной площадки. Выключить ВУ. Установить перемычку на блокировочные контакты дверей кабины, после включения лифта направить кабину на последний этаж, и переключить лифт в режим «Нормальная работа». При открытии дверей кабины устройство должно сработать с кодом «5». Снять перемычку с блокировочных контактов дверей кабины, предварительно обесточив лифт.

7.2.4. Выключить ВУ. Установить перемычку на всю цепь безопасности дверей. Включить лифт в режим «Нормальная работа», при открытии дверей на этаже устройство должно сработать с кодом «3».Снять перемычку с цепи безопасности, предварительно обесточив лифт.

«НЕЙРОН»

УБЛ-КПД

БЛОК ЭЛЕКТРОННЫЙ

«2»

ЗАВ.№

ДАТА ВЫП.

ОБЩ.-

+110В

ЦБЛ

КДШ

БДШ

ЦБ1

ЦБ2

РЗД

РОД

ОРД

РЕВИЗИЯ

РАБОТА

КОД+

КОД-

г. РЯЗАНЬ

#### Рис. 1

# Схема. Принцип работы устройства

##### ПРИЛОЖЕНИЕ:

##### Перечень ссылочных документов

- ПУЭ.

- ПУБЭЛ Госгортехнадзор.

- ГОСТ 15150-69.

- УБЛ-КПД. Блок электронный «2». Схема подключения.

- УБЛ-КПД. Технические условия.

- ПРИЛОЖЕНИЕ: Схемы подключения.

7.2.5. Аналогично проверяется наличие перемычки на этажной клеммной колодке. При открывании дверей кабины на этаже, где установлена перемычка, устройство должно сработать с кодом «5».

7.2.6. Кабину лифта установить на предпоследний этаж в зону точной остановки в режиме «Нормальная работа». После открытия дверей кабины открыть и через 3 сек. закрыть дверь шахты на последнем этаже. Устройство должно сработать с кодом «8».

7.2.7. Отключить резистор, шунтирующий рабочие контакты двери кабины, предварительно обесточив лифт с помощью ВУ. Включить лифт   в режим «Нормальная работа», после открытия дверей, устройство должно сработать с кодом «14». Установить резистор на место, предварительно обесточив лифт.

7.2.8. В режиме «Нормальная работа» после открытия дверей кабины на последнем этаже, выключить автомат привода дверей кабины. При закрытии дверей через 10 секунд устройство сработает с кодом «11», выключив питание РЗД и РОД. Выключить ВУ, включить автомат привода дверей кабины и через 15 сек. включить ВУ.

7.2.9. В режиме «Нормальная работа» с помощью шаблона обеспечить 10 реверсов дверей кабины. Устройство должно сработать с кодом «12».

7.2.10. Отключить провод, приходящий из шахты цепи безопасности дверей, предварительно обесточив лифт с помощью ВУ. Включить ВУ. Установить лифт в режим управления из МП. Устройство должно сработать с кодом «13». Вернуть провод на место, предварительно обесточив лифт.

7.2.11. При положительных результатах проверок по п.п. 7.2.2. – 7.2.10. устройство считается годным для эксплуатации.

7.2.12. Возможные проблемы в работе устройства и методы их устранения приведены в таблице 2 приложения.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Периодичность технического обслуживания определяется периодичностью обслуживания установленной для НКУ лифта и заключается в проверке технического состояния и устранении возможных неисправностей устройства.

8.2. Внеочередное техническое обслуживание проводится в случае затруднения определения причин срабатывания, а также при явных неисправностях устройства.

8.3. Порядок проверки технического состояния и технического обслуживания устройства.

8.3.1. Убедиться в том, что винты, крепящие резисторы, надежно затянуты, при необходимости подтяните винты.

8.3.2. Проверить надежность крепления проводов в винтовых зажимах подёргиванием, при необходимости подтяните винты.

8.3.3. Проверить правильность срабатывания устройства согласно п.7.2.

ДК

n-й этаж

n ДЗ2

n ДШ

n ДЗ1

РКД

КОД

ПИТ.

Реле изм.

К1

Защита привода ДК

Рис. 3

-110В

В

А

РЗД

РОД

Устройство электронное

Rк

Rн

Rизм.

Rш

## Возможные проблемы и методы их устранения

Таблица 2

| Внешние проявления | Причины и способы устранения |
| --- | --- |
| Лифт не работает. Светодиоды на электронном блоке не светятся | Проверить провода, подключенные к электронному блоку, наличие + 110В и полярность. При правильном подключении, целостности проводов и наличии + 110В - электронный блок следует заменить. |
| Устройство срабатывает с кодом «3» после открытия кабины | Возможна перемычка в цепи безопасности дверей, неисправен узел открытия дверей кабины. Снять перемычку в общей цепи контроля дверей. Исправить узел открытия дверей. |
| Устройство срабатывает с кодом «4» при закрытых дверях кабины и шахты | Плохо отрегулированы замки створок дверей шахты или кабины. Неисправны контакты ДК или ДШ. Отрегулировать двери шахты и кабины. |
| Устройство срабатывает с кодом «5» при открытии дверей | Перемкнут контакт ДК. Перемычка в цепи контактов ДЗ и ДШ на этаже, где стоит кабина лифта. Устранить неисправность. |
| Устройство срабатывает с кодом «6» при закрытии дверей | Неисправен узел закрытия дверей, ВКЗ не отключает РЗД. Устранить неисправность. |
| Устройство срабатывает с кодом «7» | Было проникновение или ручные манипуляции с контактами блокировочных цепей при сработанном устройстве по реверсам. Отрегулировать узлы открытия / закрытия ДК, двери шахты и кабины. |
| Устройство срабатывает с кодом «8» при открытых дверях кабины и шахты | Было проникновение или открыто более 2-х дверей шахты. Отрегулировать замки дверей шахты. |
| Устройство срабатывает с кодом «9» | Плохо отрегулированы ДШ, ДК или ручные манипуляции с блокировочными контактами ДК или ДШ. Отрегулировать двери на этаже, где произошло срабатывание. |

Окончание табл. 2

| Внешние проявления | Причины и способы устранения |
| --- | --- |
| Устройство срабатывает с кодом «10» после закрытия ДК | Не срабатывает блокировочный выключатель ДК. Отрегулировать двери кабины на этаже, где сработал блок. Не сработал блок выключателей ДЗ и ДШ. Отрегулировать двери шахты на этаже, где сработал блок. |
| Устройство срабатывает с кодом «11» | Время открытия или закрытия дверей больше допустимого. Проверить и устранить неисправности узла открытия, закрытия дверей кабины. |
| Устройство срабатывает с кодом «12» | Неисправен узел реверса. Проверить узел реверса. Помехи на пути створок ДШ и ДК. Прочистить пороги. |
| Устройство срабатывает с кодом «13» | Оборвана цепь безопасности дверей. Устранить неисправность. |
| Устройство срабатывает с кодом «14» | Обрыв одного из резисторов ДШ или ДК на этаже, где открылись ДК. Устранить неисправность |

ВНИМАНИЕ!

На лифтах, где основные выключатели безопасности и кнопка К-Кн «СТОП» включены последовательно с цепью контроля дверей, срабатывание любого выключателя будет приводить к отключению РКД электронным блоком с диагностическим кодом «13» (обрыв цепи безопасности дверей). Поэтому, перед проверкой цепи безопасности дверей убедитесь в исправном состоянии блокировочных выключателей безопасности

# Перечень диагностических кодов

Таблица 1

| №№ кода | Индикация светодиодов | Причина |
| --- | --- | --- |
|  | красный | зеленый |  |
| 1 |  |  |  |  | нормальная работа |
| 2 |  |  |  |  | ревизия |
| 3 |  |  |  | Х 1 | общая перемычка в цепи ДК и ДШ |
| 4 |  | Х 1 |  |  | проникновение при закрытых дверях кабины |
| 5 |  | Х 1 |  |  | перемычка на резисторе ДК или ДШ |
| 6 |  | Х 1 |  | Х 1 | проникновение при недозакрытых ДК |
| 7 |  | Х 2 |  |  | проникновение при открытых ДК при реверсе |
| 8 |  | Х 2 |  |  | проникновение при открытых ДК в нормальном режиме |
| 9 |  | Х 2 |  | Х 1 | проникновение при недозакрытых ДШ |
| 10 |  | Х 3 |  |  | недозакрытие ДК или ДШ |
| 11 |  | Х 4 |  |  | авария привода ДК по времени открытия / закрытия |
| 12 |  | Х 4 |  |  | авария привода ДК по 10 реверсам; |
| 13 |  | Х 5 |  |  | обрыв цепи безопасности дверей |
| 14 |  | Х 5 |  |  | обрыв резистора |
| Коды индицируются миганием зеленого и красного светодиодов, расположенных на блоке. Пауза между повторами кода – 3,5 с. |  |  | не светится |
|  |  |  | светится |
|  |  | Х N | мигает, N – кол. миганий |
| ВНИМАНИЕ! Перед включением лифта убедитесь в отсутствии посторонних лиц в шахте. |

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ЛИФТА

9.1. Принципиальные схемы лифта, находящиеся в паспорте лифта и в машинном помещении, дополняются схемами подключения, разработанными ООО «НЕЙРОН».

9.2. В паспорте лифта производится запись: «Проведены работы по установке изделия УБЛ-КПД. Блок электронный «2» - Устройство блокировки лифта - контроля несанкционированного проникновения посторонних лиц в шахту лифта».

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

10.1.Устройство необходимо хранить в упаковке изготовителя при температуре от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности не более 80% при температуре 25°С при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

После хранения или перевозки устройства при отрицательной температуре перед включением устройство должно быть выдержано при комнатной температуре в течение четырех часов.

Срок хранения в упаковке изготовителя не более трех лет со дня изготовления устройства.

10.2. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения.

10.3. Изделие в упаковке изготовителя допускается транспортировать любым видом транспорта, кроме морского, в крытых транспортных средствах (ж/д вагонах, автомашинах, контейнерах), а также в герметичных и отапливаемых отсеках самолетов.

*

Rв

+110В

6.2.2. Последовательность операций при установке:

а) просверлить 4 отверстия диаметром 4,2мм для крепления устройства в соответствии с установочными размерами (см. рис.2 приложения) или по месту;

б) закрепить устройство с помощью винтов и гаек М4, с применением пружинных шайб.6.3. Назначение и особенности подключения проводов в магнитной станции.

6.3.1. Подключение устройства в шкафу управления производить согласно рис. 3 приложения.

6.3.2. Перекоммутацию принципиальных электрических схем лифтов производить в соответствии со схемой подключения (Приложением).

6.3.3. Установить резисторы, входящие в комплект устройства,  параллельно рабочим контактам в соответствии со схемой подключения устройства к данному лифту.

6.3.4. Подключаемые концы проводов должны быть отмаркированы согласно схеме подключения.

6.3.5. При использовании многожильного провода все концы проводов должны быть облужены или обжаты в наконечники.

6.3.6. Правило подключения:

ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается подключать  провода с соответствующей  маркировкой к другим цепям, кроме указанных. Невыполнение данного требования может привести к выходу из строя блока электронного и неработоспособности лифта.

- провод с маркировкой ОРД подключается к контактам  соответствующих катушек реле, подключенных к общему проводу 102(02), причем, общий провод от контактов реле РОД и РЗД отключается, и соединение с общим проводом будет производиться через устройство;

- провод с маркировкой РОД подключается непосредственно к катушке РОД с помощью пайки, если не выведены контакты на клеммную колодку;

- провод с маркировкой РЗД подключается непосредственно к катушке РЗД с помощью пайки, если не выведены контакты на клеммную колодку;

- провода с маркировкой КДШ и БДШ подключаются в разрыве провода, идущего к катушке РКД. При этом контакт БДШ подключается со стороны катушки РКД.

ВНИМАНИЕ!

В схемах подключения (см. приложение), где ЦБ1 и ЦБ2 не используются, контакт БДШ объединяется перемычкой с контактом ЦБ1, а ЦБ2 подключается со стороны РКД.

Рис. 2

Наличие постоянного свечения данного светодиода при погашенном красном светодиоде указывает на нормальный режим работы устройства, т.е. питание на блок электронный подано, внутренние цепи питания устройства исправны, блок электронный находится в режиме «Нормальная работа». Непрерывное мигание данного светодиода при погашенном красном светодиоде сигнализирует о включении режима «Ревизия» на блоке электронном.

Отсутствие свечения данного светодиода говорит либо об отсутствии подачи питания электронного блока, либо о неисправности внутренних цепей питания устройства.

Мигание или постоянное свечение данного светодиода при мигающем или постоянно светящемся красном светодиоде индицирует диагностический код и причину срабатывания.

Переключатель «Работа / Ревизия» предназначен для управления работой устройства. Режим «Ревизия» используется для обслуживания лифта. Режим «Работа» - для эксплуатации лифта.

Примечание: Переключать устройство в режим «Ревизия» допускается только при закрытых дверях шахты и кабины. Повторная подача питания на устройство должна производиться через 15 сек. после выключения устройства.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

### ВНИМАНИЕ!

### Перед установкой блока электронного убедитесь, что в точке подключения 101 (01) напряжение имеет положительную полярность относительно общего провода лифта.

Если на лифте установлена защита по техническому решению НПО «Лифтмаш» - письма №05-08/323 от 25.12.87 и №05-08/17 от 17.10.90, её необходимо отключить.

6.1. Ток в цепи, в которую будут включены контакты исполнительного реле, не должен превышать:

при напряжении – 220В  -   0,5 А,

при напряжении – 110В -    1,5 А,

при напряжении – 24В -         3 А.

6.2. Установка.

6.2.1. Выбрать место для установки устройства, руководствуясь следующими требованиями:

а) блок электронный и провода, соединяющие НКУ с ним, не должны создавать препятствий для проведения ремонтных, регламентных и других предусмотренных работ;

б) должна быть обеспечена возможность удобного обзора индикаторов блока электронного.