### НЕЙРОН

УСТРОЙСТВО ОПОВЕЩЕНИЯ

И КОНТРОЛЯ ДВЕРНОГО ПРОЁМА

ЛИФТОВОЕ «КАПЕЛЬ-М»

Инструкция по установке и эксплуатации

НШЕК.468213.008 ИЭ

г. Рязань

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция содержит указания по установке, подключению, пуску и техническому обслуживанию устройства оповещения и контроля дверного проёма лифтового «Капель-М» НШЕК.468213.008 (далее по тексту «устройство»).

2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1 После вскрытия упаковки проверить комплектность устройства и убедиться в отсутствии механических повреждений.

2.2 Не прилагать чрезмерных усилий при затягивании винтов терминальных зажимов. Не пользоваться неисправным инструментом.

2.3 Условия эксплуатации - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

3 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При установке, подключении и эксплуатации устройства необходимо соблюдать правила техники безопасности.

3.2 Все работы должны выполняться персоналом, имеющим допуск к этим работам.

3.3 Перед началом работы внимательно прочитайте инструкцию!

# 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

4.1 Устройство состоит: из электронного блока «Капель-М», устанавливаемого на крыше кабины лифта; инфракрасного (ИК) излучателя и ИК приемника, устанавливаемых в дверях кабины.

4.2 Устройство подключается к цепям питания ~220В 50Гц (входы 1,3 разъема ХТ1), к цепям управления звуковой сигнализацией (входы 3,4 разъема ХТ2), индикации перегрузки (входы 1,2 разъема ХТ2) ,  управления приводом дверей (входы 6,7,8 разъема ХТ3). О наличии питания сигнализирует зеленый светодиод «ПИТ.» на электронном блоке.

4.3 Устройство производит постоянное сканирование цепи управления звуковой сигнализации, цепи индикации перегрузки лифта.

4.4 При поступлении на устройство сигнала о прибытии (входы 3, 4 разъема ХТ2) устройство синтезирует звуковой сигнал прибытия.

4.5 При  поступлении на устройство сигнала перегрузки лифта (входы 1,2 разъема ХТ2) устройство синтезирует звуковой сигнал перегрузки. Звуковой сигнал звучит непрерывно, пока не будет снят сигнал перегруженности лифта.

4.6 Устройство контролирует дверной проём кабины с помощью ИК излучателя и ИК приёмника, подключаемых к разъему  ХТ3. В случае, если проём дверей кабины свободен, контакты 7,8 разъема ХТ3 замкнуты, контакты 6, 8 разъема ХТ3 разомкнуты, красный светодиод «РЕЛЕ» не светится. Если проём занят, контакты 7, 8 разъема ХТ3 разомкнуты, контакты 6, 8 разъема ХТ3 замкнуты, красный светодиод «РЕЛЕ» светится.

# 5 УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

5.1 Установка.

5.1.1 Установка электронного блока «КАПЕЛЬ-М».

Габаритные и установочные размеры блока  показаны на рис.1.

Закрепить кронштейн поз.1 к блоку поз.2 с двумя винтами М4х12, шайбами 4 и шайбами 4.65Г (см. рис.1, поз.3).

Установить блок «КАПЕЛЬ» на крыше кабины лифта.

Для этого разметить по месту центры отверстий для крепления блока. Выполнить, согласно разметке, два отверстия (4,5мм. Закрепить блок двумя винтами М4х12, шайбами 4 и шайбами 4.65Г, гайками М4 (поставляются в комплекте).

Рис.1. Габаритные и установочные размеры

5.1.2 Установка ИК приемника и ИК излучателя на дверях кабины (рис.2).

Рис.2. Установка ИК приемника и ИК излучателя на дверях кабины

5.1.2.1 На расстоянии 700мм от пола кабины лифта, в торце каждой двери, сделать отверстие (18мм. Установить ИК приемник и ИК излучатель на каждую дверь, как показано на рис.2, закрепив их шайбами 16, шайбами 16.65Г и гайками М16.

5.1.3 Подключение.

5.1.3.1 В зависимости от схемы управления лифтом (серия ШУЛК, УЛ или УКЛ) подключение выполнять кабелями в соответствии с рис.3, 4 или 5 и рис.6.

5.2 Демонтаж.

Демонтаж допускается проводить в любой последовательности и любым способом, не приводящим к повреждению. Допускается повторная установка и эксплуатация устройства.

5.3 Проверка работоспособности.

5.3.1 Проверить работоспособность устройства в части оповещении о прибытии, для чего установить регулятор «Громкость» в положение 70% от максимальной и в режиме нормальной работы лифта произвести пуск кабины на какой-либо этаж. При переходе кабины с высокой скорости на малую устройство должно синтезировать соответствующий звуковой сигнал прибытия. При необходимости отрегулировать уровень громкости звукового сигнала.

5.3.2 Проверить работоспособность изделия в части объявления перегрузки кабины, для чего произвести перегрузку кабины. При перегрузке кабины лифта устройство должно синтезировать соответствующий звуковой сигнал перегрузки, звучащий непрерывно до тех пор, пока перегрузка не будет устранена.

Примечание: во всех других случаях, кроме указанных в пунктах 5.3.1 и 5.3.2, звуковой сигнал должен отсутствовать.

5.3.3 Проверить работоспособность изделия в части контроля дверного проёма кабины. При перекрытии инфракрасного луча от ИК излучателя к ИК приёмнику, устройство должно разомкнуть нормально замкнутый контакт реле контроля дверного проёма. При отсутствии препятствий на пути прохождения инфракрасного луча от ИК излучателя к ИК приёмнику нормально замкнутый контакт реле контроля дверного проёма устройства должен быть замкнут.

5.4 Подготовка к работе.

5.4.1 После подачи питания на устройство оно готово к работе.

5.5 Особенности работы устройства.

5.5.1 Дальность действия устройства может сокращаться до 50% в условиях запыленности, дыма или тумана.

5.5.2 Резкое изменение температуры окружающей среды может вызывать оседание конденсированной влаги на оптике, что подвергает работоспособность устройства опасности.

5.5.3 Отражающие поверхности, расположенные около ИК приемника и ИК излучателя, могут вызвать пассивные отражения сигнального луча. Эти отражения могут затруднить распознавание объекта в контролируемой зоне. ИК приемник принимает вторичный луч (отраженный посторонней отражающей поверхностью) и объект не определяется, даже если основной луч прерван вторгшимся в сканируемую зону объектом.

5.5.4 Когда несколько устройств должны быть установлены рядом, необходимо избегать возможности взаимного влияния между ИК излучателем одного устройства и ИК приемником другого, соседнего.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Периодичность технического обслуживания определяется периодичностью обслуживания, установленной для НКУ лифта, и заключается в проверке технического состояния и устранении возможных неисправностей устройства.

6.2 Внеочередное техническое обслуживание проводится в случае затруднения определения причин срабатывания, а также при явных неисправностях устройства.

6.3 Порядок проверки технического состояния и технического обслуживания устройства.

6.3.1 Убедитесь в том, что электронный блок жестко закреплен.

6.3.2 Убедитесь в том, что ИК приемник и ИК излучатель жестко закреплены на дверях кабины.

6.3.3 Проверьте надежность крепления проводов в винтовых зажимах подёргиванием, при необходимости подтяните винты.

6.3.4 Проверьте правильность срабатывания устройства согласно п.5.3.

6.4 Ремонт устройства может производиться только в аттестованных ООО «Нейрон» представительствах.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1 Условия хранения и транспортирования в упаковке изготовителя - УХЛ4 по ГОСТ 15150, при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

После хранения или перевозки при отрицательной температуре перед включением устройство должно быть выдержано при комнатной температуре в течение четырех часов.

Срок хранения в упаковке изготовителя не более трех лет со дня изготовления устройства.

7.2 Устройство в упаковке изготовителя допускается транспортировать любым видом транспорта, кроме морского, в крытых транспортных средствах (ж/д вагонах, автомашинах, контейнерах), а также в герметичных и отапливаемых отсеках самолетов.

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Таблица 1

| Неисправность | Внешнее проявление | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 Устройство не оповещает о прибытии. | Звукового подтверждения прибытия нет. | Устранить обрыв в цепи «Замедление». Проверить установку уровня громкости звука устройства, при необходимости откорректировать уровень. |
| 2 Устройство не оповещает о перегрузке. | Звукового подтверждения перегрузки нет. | Устранить обрыв в цепи «Перегрузка». Проверить установку уровня громкости звука устройства, при необходимости откорректировать уровень. |
| 3 Устройство не обеспечивает фотореверс (постоянно или временно). | Двери кабины лифта закрываются при наличии препятствия закрытию. | Устранить загрязнение окон ИК приемника и ИК излучателя. Устранить обрыв в цепи ИК приемника и ИК излучателя. Устранить несоосность ИК приемника и ИК излучателя. |
| 4 Устройство не работает. | Зеленый светодиод на крышке прибора не светится. | Устранить обрыв в цепи питания устройства. |

Рис.3. Схема электрическая подключения устройства для лифтов серии ШУЛК, плата управления ПКЛ-32

Рис.4. Схема электрическая подключения устройства для лифтов серии ШУЛК, плата управления ПКЛ-17

Рис.5. Схема электрическая подключения устройства для лифтов серии УЛ (УКЛ)

Рис.6. Схема монтажная