Управление лифтом с системами УЛЖ –10, 17.

Содержание 1. Содержание..................................................................................................................2 2. Вводная часть...............................................................................................................3 3. Характерные неисправности в УЛЖ-10 и пути их устранения..............................6 4. Неисправности, возникшие в процессе работы........................................................7 5. Неисправности, связанные с неправильной регулировкой или отказом контактов выключателей закрытия дверей шахты.........................................8 6. Неисправности, связанные с отключением выключателей цепи безопасности.....................................................................................................................9 7. Характерные неисправности в УЛЖ-17 и пути их устранения..............................9 8. Неисправности, возникающие в процессе работы..................................................11 9. Неисправности, связанные с неправильной регулировкой или отказом контактов выключателей закрытия дверей шахты.................................12 10. Неисправности, связанные с отключением выключателей цепи безопасности.....................................................................................................................13

Вводная часть. 1.1. Назначение систем УЛЖ-10,17. - Системы управления УЛЖ-10,17 предназначены для управления пассажирским лифтом со скоростью движения до 1,0 м/с грузоподъемностью до 400 кг, с автоматическим приводом дверей, подвижным полом, с собирательной системой управления вызовами при движении вниз. Количество этажей: для УЛЖ-10 до 10, для УЛЖ-17 до 17. Логическая часть системы управления УЛЖ-10, УЛЖ-17 построена на микросхемах серии К561. Управление работой лифта для УЛЖ-10 - одиночное, для УЛЖ-17 - одиночное и парное. - Особенности и характерные отличия от существующих систем управления. 1.2. Технические характеристики системы УЛЖ-10, УЛЖ-17. - Напряжение питающей сети - 380в, 220в. - Применяемый электродвигатель - асинхронный двухскоростной полюсо-переключаемый электродвигатель с К.З. ротором мощностью 5/1,25, 8/2 квт.. - Применяемое электрооборудование (кнопки, выключатели, датчики и т.д.). - Режимы работы. 1.3. Конструктивное исполнение системы УЛЖ-10, УЛЖ-17. - Конструктивное исполнение шкафов управления. - Расположение элементов в шкафах управления. 1.4. Соответствие систем УЛЖ-10, УЛЖ-17 ПУЭ и ПУБЭЛ. - Способы защиты от короткого замыкания, перекоса фаз, обрыва фаз в УЛЖ-10, УЛЖ-17. - Аппаратура, указывающая прохождение основных сигналов и гнезда для подключения электроизмерительной аппаратуры. - Правила прокладки цепей с напряжением 220в. - Способ гальванической развязки электроаппаратуры установленной в шахте. Системы УЛЖ-10,17 обеспечивают работу лифта в следующих режимах: - ревизия; - управление из машинного помещения; - погрузка; - нормальная работа; - деблокировка. Устройство УЛЖ состоит из двух блоков: БУР - блок управления релейный; БУЛ - блок управления логический. БУЛ служит для исполнения всех команд поступающих из БУЛ на включение и отключение главного электродвигателя, привода дверей, электромагнита тормоза и контроля цепей безопасности. В состав УЛЖ входят: 1. Автоматические выключатели: QF1-автоматический выключатель главного привода, QF2- автоматический выключатель цепей управления 24в, QF3- автоматический выключатель привода дверей, QF4- автоматический выключатель питания блока логики. 2. Предохранители: FU8,FU9,FU10- в цепи 24в вторичной обмотки трансформатора Т1; FU6- в цепи 220в питания блокировочного пускателя КМ5; FU7- в цепи 220в питания пускателей КМ1 - КМ7; FU3- в цепи 220в вызова персонала переговорного устройства и ремонтной телефонной связи;

FU4,FU5- в цепи 220в аварийного и рабочего освещения кабины; FU1- в цепи 24в питания вызывных аппаратов, поста приказов, датчиков, выключателей загрузки и выключателей дверей кабины; FU2- в цепи 24в питания ремонтного напряжения и переговорного устройства телефонной связи. Пульт управления в блоке БУЛ. Переключатель режимов работы на 5 положений. - Режимы: погрузка, нормальная работа, управление из машинного помещения 1, ревизия, управление из машинного помещения 2 в режиме деблокировка (снятие с ловителей и концевого выключателя). - Кнопки управления: вверх, вниз, стоп, точная остановка, деблокировка. - Переключатели поиска неисправности: - на УЛЖ-10 поиск неисправности 1 показывает в положении 1-10 неисправность в выключателях дверей шахты ДШ; - на УЛЖ-17 переключатель поиска неисправности 1,2 показывает неисправность в выключателях дверей шахты ДШ с 1 по 15 этаж; переключатель поиска неисправности 2 показывает неисправность в цепях блокировок. Тумблеры SA2 - выключатель релейной телефонной связи, SA5 - выключатель освещения блока. Лампа Е2 - показывает включение пускателя КМ5, Кнопка SB1 - включение звонка переговорной связи, Т1 - трансформатор питания +24в, Т2 - трансформатор питания БУЛ. Промежуточные реле: (На схеме лифта 0411.10.5:17.03:33 реле обозначены К. В проекте устройства УЛЖ-10,17 ИЖТП.656342.004ТО реле обозначены KL). KL1- включает пускатель КМ1 - Движение вверх, KL2- включает пускатель КМ2 - Движение вниз, KL3- включает пускатель КМ3 - Большая скорость, KL4- включает пускатель КМ4 - Малая скорость, KL5- включает пускатель КМ5 - Блокировочный контактор, KL6- включает пускатель КМ6 - Открытие дверей, KL7- включает пускатель КМ7 - Закрытие дверей, KL8- включает пускатель КМ8 - Вентилятор, KL9- реле включения освещения кабины, KL10- реле диспетчеризации, KL11- реле включения тормоза, KL12- реле форсировки тормоза, KL13-реле контроля выключателей ДШ, KL14- реле контроля аппаратов безопасности, KL15- динамическое торможение привода дверей, KL16- реле пожарной опасности, KV- реле контроля фаз.

После окончания выполнения работ на лифте электромеханик должен проверить работоспособность лифта. Проверка работоспособности всех электромеханических устройств лифта происходит при закрытых дверях шахты и кабины и при установке всех предохранительных устройств в рабочем положении. Включить QB1 вводное устройство лифта. Включить автоматические выключатели. QF1 и QF2 в БУРе. Прибором проверить наличие выпрямленного напряжения 24 - 30в между точками N (земля) и 149. - Переключатель режима работы перевести в положение "Ревизия". - Включатель автоматический выключатель QF в БУЛе. - Должен гореть светодиод БЛОКИРОВКА. - Должен гореть светодиод КОНТР. ПИТ - Произвести проверку действия выключателя безопасности. Обозначение выключателей безопасности: SE5- выключатель верхнего крайнего и нижнего крайнего местоположения кабины (ВК), SE4- выключатель натяжного устройства каната ограничителя скорости (ВНУ), SA6- выключатель цепей управления в приямке (ВП), SE3- выключатель слабины тяговых канатов (СПК), SC2-кнопка СТОП в кабине, SC1-кнопка СТОП в БУЛе, SE6- выключатель дополнительного устройства слабины тяговых канатов (ДУСК). При срабатывании каждого из перечисленных устройств отключается реле KL14 в БУРе.

Характерные неисправности в УЛЖ-10 и пути их устранения. Для поиска вышедшего из строя элемента в УЛЖ-10 установлена светодиодная индикация, которая отражает основные состояния схемы управления УЛЖ-10. В блоке БУР установлена следующая индикация: - встроенный светодиод в реле контроля фаз KV. При нормальной работе светодиод должен светиться. При обрыве одной из фаз или неправильном подключении фаз светодиод не светиться. -лампа HL1 сигнализирует о выключении блокировочного контактора КМ5. Индикация в блоке БУЛ делится на две категории: 1- индикация, информирующая о текущем состоянии шахты и схемы управления; 2- индикация, информирующая о неисправностях возникших в процессе работы лифта. К первой категории индикации относятся : 1. Ячейка ЯВН - В1 - В10 - индикация наличия вызовов; - П1- П10 - индикация наличия приказов; 2. Ячейка ЯЛУ - Вверх - выбрано направление вверх; - Вниз - выбрано направление вниз; - Вниз инд. - включен указатель направления вниз; - Вверх инд. - включен указатель направления вверх; - Бол. скорость - сигнал на включение пускателя большой скорости; - Мал. скорость - сигнал на включение пускателя малой скорости; - Тормоз - включение электромагнита тормоза; - Фор.тормоза - кратковременное загорание сигнализирует о форсируемом снятии тормоза; - Блокир. - сигнализирует о нормальном состоянии блокировочных устройств; - Диспетчер - сигнал на ОДС; - 15 кг - наличие в кабине груза весом более 15 кг; - Освещение - включено освещение кабины; - Вентилятор - включен вентилятор; 3. Ячейка ЯУД - 1-10 - индикаторы местоположения кабины; - ДТО - индикация выключателя точной остановки; - ВКЗ - индикация с выключателя закрытия двери; - ВКО - индикация с выключателя открытия двери; - КБР - индикация с ключа КБР; - Откр. дв. - сигнал на открывание двери; - Закр.дв. - сигнал на закрывание двери; Ко второй категории индикации относятся: 1.Ячейка ЯВН - ГИ - включение индикатора свидетельствует о выходе из строя задающего генератора. Неисправна ячейка ЯВН; 2. Ячейка ЯЛУ -t > tконтр - сработала защита контроля времени движения между этажами или времени нахождения шунта в датчике точной остановки при наличии направления движения; - Перегрев - сигнализирует о срабатывании узла защиты перегрева;

- Контр. закр. - произошло подряд 8 реверсов дверей; - Охр. шахты - сработал узел охраны шахты; - ДШ - открыта дверь шахты на одном или нескольких этажах; - Контр. пит. - сигнализирует о наличии напряжения питания 12в на БУЛе; Кроме указанных индикаторов в блоке БУЛ имеется переключатель поиска неисправностей. Переключатель имеет 15 положений. Назначение положений следующее : - в положении 1-10 контролируется состояние дверей шахты с 1 по 10 этаж; - в положении 11 контролируется закрытие дверей и кабины на всех этажах; - в положении 12 контролируется состояние концевого выключателя; - в положении 13 контролируется состояние приямка и ВНУ; - в положении 14 контролируется выключатель слабины тяговых канатов ДУСК и ловителей; - в положении 15 контролируется кнопка стоп в кабине; При нормальном состоянии всех выключателей лифта светодиод VD-4 при нажатии кнопки SB-6 в каждом положении переключателя должен светиться. Неисправности, возникающие в процессе работы. 1. Не включается КМ-5. Светодиод "Блок" на ячейке ЯЛУ горит. - неисправен предохранитель FU6 - заменить предохранитель, - неисправен пускатель - заменить пускатель. 2. Не включается КМ-5. Светодиод "Блок" на ячейке ЯЛУ не горит. - неисправна ячейка ЯЛУ или ЯДУ, 3. Не включается рабочее освещение в кабине. Светодиод "Осв" на ЯЛУ горит. - неисправен предохранитель - заменить предохранитель, - перегорела лампа - заменить лампу. 4. Не включается рабочее освещение в кабине. Светодиод "Осв" на ЯЛУ не горит. - неисправна ячейка ЯЛУ. 5. Нет движения в режиме ревизия. На ячейке ЯЛУ светодиоды "Вверх" (Вниз), "Малая скорость " - горят. - перегорел предохранитель FU7 - заменить предохранитель, - проверить цепь питания KL1(KL2), KM1(KM2), KM4. 6. Нет движения в режиме ревизия. На ячейки ЯЛУ светодиоды "Вверх" (Вниз), "Малая скорость" - не горят. - нет связи от поста ревизии к блоку БУР – проверить связь, - неисправна ячейка ЯЛУ. 7. Нет движения в режиме управления из машинного помещения. - неисправна ячейка ЯЛУ. 8. При движении из машинного помещения лифт движется на малой скорости. - неисправен датчик ДТО - проверить датчик, - неисправна ячейка ЯУД, - неисправна ячейка ЯЛУ.

9. В режиме нормальная работа нет движения. - неисправна ячейка ЯВЫ. 10. Нет регистрации вызовов (приказов). - неисправна ячейка ЯВН или ЯЛУ. 11. Нет регистрации приказов. - неисправен выключатель наличия груза в кабине - проверить выключатель. 12. При движении вниз лифт не реагирует на попутные вызовы. - неисправен подпольный контакт 90% - проверить контакт, - неисправна ячейка ЯУД. 13. При движении не происходит перезапись местоположения. - неисправен датчик замедления вверх или вниз - проверить исправный датчик, - неисправна ячейка ЯУД. 14. Нет открывания дверей. Индикатор "Откр. дв." горит. - неисправно реле KL6 - заменить реле, - неисправен пускатель КМ6 - заменить пускатель. 15. Нет открывания дверей. Индикатор "Откр. дв." не горит. - неисправна ячейка ЯУД. 16. Нет закрывания дверей. Индикатор "Закр. дв." горит. - неисправно реле KL7 - заменить реле, - неисправен пускатель КМ7 - заменить пускатель. 17. Нет закрывания дверей. Индикатор "Закр. дв." не горит. - неисправна ячейка ЯУД. Неисправности, связанные с неправильной регулировкой или отказом контактов выключателей закрытия дверей шахты. 1. Двери шахты и кабины закрыты. Реле KL-13 в блоке БУР не включилось. Индикатор ДШ в ячейке ЯУД не горит. - не замкнулся верхний контакт выключателя закрытия дверей шахты. С помощью переключателя поиска неисправности определить этаж на котором неисправен контакт. (При нажатии кнопки SB6 в блоке БУЛ светодиод должен гореть при положениях переключателя 1-10, если в каком-то положении светодиод не горит то это указывает на неисправность выключателя данного этажа) - перевести переключатель рода работ в положение "Ревизия". Нажав кнопку SB5 на крыше кабины (блокировка выключателя закрытия дверей шахты) на режиме "Ревизия" доехать до неисправного выключателя и заменить или отрегулировать его. 2. При закрытых дверях шахты и кабины на ячейке ЯУД горит индикатор ДШ. - неисправен выключатель закрытия дверей шахты (нижний контакт), с помощью тестера проверить наличие напряжения 24-29в на клеммнике ХТ3 (маркировка проводов 01-5.....10-5). Отсутствие напряжения на каком-либо контакте клемника указывает на неисправность выключателя закрытия дверей шахты соответствующего этажа - -заменить или отрегулировать соответствующий выключатель. 3. При открытых дверях шахты или кабины индикатор ДШ на ячейке ЯУД не горит.

- неисправен нижний контакт выключателя закрытия дверей шахты этажа на котором открыты двери - заменить или отрегулировать выключатель. При регулировке выключателей закрытия дверей шахты следует обратить внимание на качество изготовления запорной планки замка. При изготовлении на ней могут оставаться заусенцы пропиливающие канавки в пластмассовом коромысле замка. При наличии заусенцев их необходимо удалить. Неисправности, связанные с отключением выключателей цепи безопасности. При нормальном состоянии выключателей цепи безопасности должно включиться реле KL14, если реле не включено необходимо с помощью переключателя поиска неисправности найти выключатель цепей безопасности который неисправен или сработал. Методика поиска неисправного выключателя следующая: - переключатель поиска неисправности поставить в положение 11, нажать кнопку SB5, индикатор в блоке БУЛ должен светиться; - перевести переключатель поиска неисправности в положение 12...15, при этом светодиод в каждом положении должен светиться. Если в каком-либо положении светодиод не светится, то неисправен выключатель соответствующий данному положению. Характерные неисправности в УЛЖ-17 и пути их устранения. Для поиска вышедшего из строя элемента в УЛЖ-17 установлена светодиодная индикация, которая отражает основные состояния схемы управления УЛЖ-17. В блоке БУР установлена следующая индикация: - встроенный светодиод в реле контроля фаз KV. При нормальной работе светодиод должен светиться. При обрыве одной из фаз или неправильном подключении фаз светодиод не светится. - лампа HL1 сигнализируете включении блокировочного контактора КМ5. Индикация в блоке БУЛ делится на две категории: 1-я - индикация информирующая о текущем состоянии шахты и схему управления; 2-я - индикация информирующая о неисправностях возникших в процессе работы лифта. К первой категории индикации относятся: 1. Ячейка ЯР-17 В11-В17 - индикация наличия вызовов с 11 по 17 этаж. П11-П17 - индикация наличия приказов с 11 по 17 этаж. 2. Ячейка ЯР-10 В1-В10 - индикация наличия вызовов с 1 по 10 этаж; П1-П10 - индикация наличия приказов с 1 по 10 этаж.

3. Ячейка ЯВН-17. М1-М10 - индикация местоположения кабины с 1 по 10 этаж. Пара - готовность к работе в парном режиме. 90% - наличие в кабине груза свыше 90% загрузки. 4. Ячейка ЯГР-17. М11-М17 - индикация о местоположении кабины с 11 по 17 этаж. Вент. - включен вентилятор. Гот.п. - готовность к работе в паре. 5. Ячейка ЯУД-17. ВЗВВ - сигнализирует о прохождении кабины через датчик замедления вверх. ДТО - сигнализирует о нахождении кабины в зоне точной остановки. ВЗВН - сигнализирует о прохождении кабины через датчик замедления вниз. ВКО - индикация с конечного выключателя открытых дверей. ВКЗ - индикация с конечного выключателя закрытых дверей. КБР - индикация о изъятии ключа КБР. 6. Ячейка ЯГР-10 ИВВ - включен указатель направления вверх. Торм. - включен тормоз. PC - включена большая (рабочая) скорость. Вниз - выбрано направление вниз. Од - сигнал на открывание дверей. Осв. - включено освещение в кабине. Блок - сигнал на включение блокировочного пускателя КМ5. Вверх - выбрано направление вверх. Фт - включена форсировка тормоза. . МС - включена малая скорость. ИВН - включен указатель вниз. Зд. - сигнал на закрытие дверей. Дисп. - сигнал в диспетчерскую службу. 7. Ячейка ЯЛУ-17. 100% - загрузка кабины свыше 100%. 15 кг - загрузка кабины свыше 15 кг. Ко второй категории индикации относятся: 1. Ячейка ЯВН-17. Н.пит - если индикатор не светится, то это свидетельствует о пропадании напряжения +12в на какой-либо ячейке. 2. Ячейка ЯГР-17. Охр.ш. - сработал узел охраны шахты. 3. Ячейка ЯУД-17. ДШ - сигнализирует об открытых дверях шахты или кабины на каком-либо этаже. Сб.м. - сигнализирует о сбое местоположения кабины. Охр.ш. - сработал узел охраны шахты. t>tконтр. - время открывания или закрывания дверей больше контрольного времени. 8 рев. - произошло 8 срабатываний открывания дверей без движения. 4. Ячейка ЯГР-17. ПО - сработал датчик пожарной опасности. 5. Ячейка ЯЛУ. П2 - сработал датчик перегрева. t>tконтр. - время движения между этажами больше контрольного времени.

ГИ - сигнализирует о выходе из строя задающего генератора. Кроме указанных индикаторов в блоке БУЛ имеется переключатели поиска неисправностей. Переключатели имеют 15 положений. Назначение положений переключателя 52 следующее: - в положении 1-15 контролируется состояние дверей шахты с 1 по 15 этаж. Назначение положений переключателя S3 следующее: - в положении 1-10 контролируется состояние дверей шахты с 16 по 25 этаж; - в положении 11 контролируется закрытие дверей шахты и кабины на всех этажах; - в положении 12 контролируется состояние концевого выключателя; - в положении 13 контролируется состояние приямка и ВНУ; - в положении 14 контролируется выключатель слабины тяговых канатов, ДУСК и ловителей; - в положении 15 контролируется кнопка стоп в кабине. Неисправности, возникающие в процессе работы. 1. Не включается КМ-5. Светодиод "Блок" на ячейке ЯГР-10 горит. - неисправен предохранитель FU6 - заменить предохранитель; - ослаб зажим проводов на пускателе - затянуть провод; - неисправен пускатель - заменить пускатель. 2. Не включается КМ-5. Светодиод "Блок" на ячейке ЯГР-10 не горит. - не исправлена ячейка ЯЛУ-17, ЯГР-10. 3. Не включается рабочее освещение в кабине. Светодиод "Осв" на ЯГР-10 горит. - неисправен предохранитель - заменить предохранитель; - перегорела лампа - заменить лампу. 4. Не включается рабочее освещение в кабине. Светодиод "Осв" на ЯГР-10 не горит. - неисправна ячейка ЯЛУ-17. 5. Нет движения в режиме ревизия. На ячейке ЯГР-10 светодиоды "Вверх" (Вниз), "Малая скорость" - горят. - перегорел предохранитель FU7 - заменить предохранитель; - проверить цепь питания KL1(KL2), KM1(KM2), KM4. 6. Нет движения в режиме ревизия. На ячейке ЯГР-10 светодиоды "Вверх" (Вниз), "Малая скорость" - не горят. - нет связи от поста ревизия к блоку БУР - проверить связи; - неисправна ячейка ЯГР-10, ЯЛУ-17. 7. Нет движения в режиме управления из машинного помещения. - неисправна ячейка ЯЛУ-17. 8. При движении из машинного помещения лифт движется на малой скорости. - неисправен датчик ДТО - проверить датчик; - неисправна ячейка ЯУД-17; - неисправна ячейка ЯЛУ-17. 9. В режиме нормальная работа нет движения. - неисправна ячейка ЯВН-17. 10. Нет регистрации вызовов (приказов). - неисправна ячейка ЯВН-17 или ЯЛУ-17.

11. Нет регистрации приказов. - неисправен выключатель наличия груза в кабине - проверить выключатель; - неисправна ячейка ЯЛУ-17. 12. При движении вниз лифт не реагирует на попутные вызовы. - неисправен подпольный контакт 90% - проверить контакт; - неисправна ячейка ЯУД-17. 13. При движении не происходит перезапись местоположения. - неисправен датчик замедления вверх или вниз - проверить неисправный датчик; - неисправна ячейка ЯУД-17. 14. Нет открывания дверей. Индикатор "Откр.дв." горит. - неисправно реле KL6 - заменить реле; - неисправен пускатель КМ6 - заменить пускатель. 15. Нет открывания дверей. Индикатор "Откр.дв." не горит. - неисправна ячейка ЯУД-17. 16. Нет закрывания дверей. Индикатор "Закр.дв." горит. - неисправно реле KL7 - заменить пускатель. 17. Нет закрывания дверей. Индикатор "Закр.дв." не горит. - неисправна ячейка ЯУД. Неисправности, связанные с неправильной регулировкой или отказом контактов выключателей закрытия дверей шахты. 1. Двери шахты и кабины закрыты. Реле KL-13 в блоке БУР не включилось. Индикатор ДШ в ячейке ЯУД-17 не горит. - не замкнулся верхний контакт выключателя закрытия дверей шахты. С помощью переключателя поиска неисправности определить этаж, на котором неисправен контакт. (При нажатии кнопки SB6 и кнопки SB7 в блоке БУЛ светодиод должен гореть при положениях переключателя S2 и S3 соответственно 1-15 и 1-10. Если в каком-то положении светодиод не горит, то это указывает на неисправность выключателя данного этажа - перевести переключатель рода работ в положение "Ревизия". Нажав кнопку SB5 на крыше кабины (блокировка выключателя закрытия двери шахты) в режиме "Ревизия" доехать до неисправного выключателя и заменить или отрегулировать его. 2. При закрытых дверях шахты и кабины на ячейке ЯУД-17 горит индикатор ДШ. - неисправен выключатель закрытия дверей шахты (нижний контакт), с помощью тестера проверить наличие напряжения 24-29в на клемнике ХТ3 (маркировка проводов 01-5... 10-5). Отсутствие напряжения на каком-либо контакте клемника указывает на неисправность выключателя закрытия дверей шахты соответствующего этажа; - заменить или отрегулировать соответствующий выключатель. 3. При открытых дверях шахты или кабины индикатор ДШ на ячейке ЯУД-17 не горит. - неисправен нижний контакт выключателя закрытия дверей шахты этажа, на котором открыты двери - заменить или отрегулировать выключатель. При регулировке выключателей закрытия дверей шахты следует обратить внимание на качество изготовления запорной планки замка. При изготовлении на заводе на ней могут оставаться заусенцы пропиливающие канавки в пластмассовом коромысле замка. При наличии заусенцев их необходимо удалить.

Неисправности, связанные с отключением выключателей цепи безопасности. При нормальном состоянии выключателей цепи безопасности должно включиться реле KL14, если реле не включено, необходимо с помощью переключателя поиска неисправности найти выключатель цепей безопасности, который неисправен или сработал. Методика поиска выключателя следующая: - переключатель поиска неисправности S3 поставить в положение 11, нажать кнопку SB7, индикатор в блоке БУР должен светиться. - перевести переключатель поиска неисправности в положение 12...15, при этом светодиод в каждом положении должен светиться. Если в каком-либо положении светодиод не светится, то неисправен выключатель соответствующий данному положению.

Индикация ячеек УЛЖ-10

Индикация ячеек УЛЖ-17