УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИМИ ЛИФТАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ типа УЛЖ-17

Общие сведения Устройства управления пассажирскими лифтами типа УЛЖ-17 на микроэлектронике предназначены для управления пассажирскими лифтами в жилых зданиях с количеством этажей до 17 в одиночной и парной работе со скоростью 0,71, 1,0 и 1,4 м/с грузоподъемностью до 630 кг с наличием исполнения на 25 этажей. Разработчик проводит модернизацию устройства, а также разрабатывает грузовой и больничный варианты. Структура условного обозначения УЛЖ-17-Х-Х-Х-Х-Х4: У - управление; Л - лифтами; Ж - для жилых зданий; 17 - этажность исполнения устройства; Х - вид управления: 1 - одиночное; 2 - парное; Х - номинальное напряжение: 1 - 220 В; 2 - 380 В; Х - номинальный ток: 1 - 12,5 А; 2 - 16 А; 3 - 20 А; 4 - 25 А; 5 - 31,5 А; 6 - 40 А; Х - буквенный индекс завода-изготовителя; Х4 - климатическое исполнение и категория размещения устройства по ГОСТ 15150-69; УХЛ4; 04 экспорт. Типовые обозначения и коды ОКП устройств УЛЖ-17 приведены в таблице: Табл. Высота над уровнем моря до 2000 м; рабочая температура окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 35°С; предельная рабочая температура +40°С; для тропического исполнения рабочая температура окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 45°С; предельная рабочая температура +55°С для тропического исполнения. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, токопроводящей пыли и водяных паров; охлаждение - воздушное естественное; техника безопасности соответствует ГОСТ 12.2.007. 7-83 "Правилам устройств электроустановок", "Правилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов". Устройства соответствуют ТУ16-89 ИЖТП.656342.004 ТУ. ТУ 16-89 ИЖТП.656342.004 ТУ Привод - нерегулируемый Вид сети питания - трехфазная четырехпроводная Напряжение питающей сети, В - 220, 380 Частота сети, Гц - 50, 60 Мощность подключаемого двигателя, кВт - до 8,0 Номинальный ток, А - до 25 (380 В), до 40 (220 В) Наработка на отказ, ч - 5990 Средний срок службы, лет - 25 Масса, кг, не более - 90 Устройство обеспечивает следующие режимы работы лифта: нормальная работа; управление из машинного помещения; ревизия; режим "пожарной опасности"; наладка (погрузка). Гарантийный срок устройства устанавливается 12 месяцев со дня их ввода в эксплуатацию. Устройство реализует смешанное управление по приказам вверх и вниз, собирательное по вызовам вниз, одиночное и парное управление, контроль открытых дверей, охрану от проникновения в шахту и другие дополнительные функции. В устройстве минимизирована релейная часть, что значительно уменьшает его габариты и повышает надежность. Конструктивное устройство представляет собой два навесных шкафа БУЛ и БУР одностороннего обслуживания со свободно открывающимися дверями со специальными замками. Конструкция дверей позволяет устанавливать их для открывания либо влево, либо вправо по желанию обслуживающего персонала. Внешние электрические цепи подсоединяются на клеммники, расположенные внутри шкафов. Соединение между шкафами осуществляется с помощью жгута с разъемами, входящего в комплект поставки. Блок управления релейных БУР-17 включает в себя реле, контакторы, трансформаторы. Блок управления логический БУЛ-17 содержит кассету с ячейками семи типов с объединяющей печатной платой. Внешние клеммники установлены, в основном, на специальных печатных платах. Подсоединение внешних цепей к ячейкам ЯГР-10, ЯГР-17, ЯР-10, ЯР-17 осуществляется со стороны лицевой панели. Связь между кассетой и клеммниками осуществляется посредством плоского кабеля с разъемами зажимного типа. Габаритные размеры каждого из шкафов, входящих в состав устройства УЛЖ, составляют не более 600x650x350 мм. В комплект поставки входят: шкафы БУР и БУЛ с ЗИП. Поставка устройств может производиться групповым комплектом ЗИП из расчета 1 комплект на 4 устройства. Групповой комплект ЗИП может поставляться и по отдельному заказу. В состав группового комплекта ЗИП входят все типы ячеек. По отдельному заказу может быть изготовлено устройство управления для лифтов зданий до 25 этажей.