РУКОВОДСТВО  (РАЗЪЯСНЕНИЕ)  ПО  ПОДКЛЮЧЕНИЮ  СИГНАЛОВ ЛИФТА для ОДС   СРАБАТЫВАНИЕ  СИГНАЛА «АВАРИЯ ЛИФТА», СИГНАЛА «ОТКРЫТА ДВЕРЬ ШАХТЫ» и СИГНАЛА «ВЫКЛ.БЛ.»   ПУБЛ ст.№. 13.6.

1. При возникновении аварийной ситуации на лифтах связанных с временной   или
полной остановкой лифта.

На лифтах с применением микроэлектроники вырабатывается сигнал «АВАРИЯ ЛИФТА», «ВЫКЛ.БЛ.». который передаётся на диспетчерский пульт, сигнализируя о неисправности лифта.

2. При открытии дверей шахты посторонними лицами или срабатывания   «Ох.Ш» вырабатывается сигнал «ОТКРЫТА ДВЕРЬ ШАХТЫ», который немедленно передаётся на диспетчерский пульт, сигнализируя об открытии дверей шахты посторонним лицом.

3.  Схемы подключения сигналов применённых на лифтах:

- Схема подключения сигнала  на лифтах системы управления УЛЖ-10; Подключение сигнала  «АВАРИЯ» провода №131-132;  сигнала «ОТКРЫТА ДВЕРЬ ШАХТЫ», «ВЫКЛ. БЛ.» №158-159.

- Схема подключения сигнала на лифтах системы управления УЛЖ-17; Подключение сигнала «АВАРИЯ» провода №131-132. сигнала «ОТКРЫТА ДВЕРЬ

ШАХТЫ», «ВЫКЛ. БЛ.», №158-159.

- Схема подключения сигнала на лифтах системы управления УЛЖ-17; Подключение сигнала «АВАРИЯ» провода №131-132. сигнала «ОТКРЫТА ДВЕРЬ   ШАХТЫ» №218-219; «ВЫКЛ.БЛ.» №158-159.

Схема подключения сигнала   на лифтах системы управления ШУЛК И ШУЛР; Подключение сигнала «АВАРИЯ» провода №420-421;    сигнала «ОТКРЫТА ДВЕРЬ ШАХТЫ» № 611-612.   сигнала «ВЫКЛ. БЛ.» №420-421.

-    Схема подключения сигнала   на лифтах системы управления ШУЛ110; Провода № -49В, № +47В, АВАРИЯ №50.

-   Схема подключения сигнала   на лифтах системы управления ШУЛ-1НП(ШУЛ-НПР) ШУЛ-2РС Провода № -249В, № +247В, АВАРИЯ №250.

-  Схема подключения сигнала  на лифтах системы управления УМЛ; Подключение сигнала  АВАРИЯ   провода № ДСО-ДС01.

- Схема подключения сигнала  на лифтах системы управления УЛ,УКЛ; Подключение сигнала «АВАРИЯ» провода №ДСО-ДС2. сигнала «ОТКРЫТА ДВЕРЬ ШАХТЫ, ВЫКЛ.БЛ.» № ДСО-ДС01.

- Провода подключаются идущие с ОДС.