Основные  электроаппараты  электрической  схемы  лифта .

|  | Обоз. в схеме | Наименование | Назначение | Тип | Место нахождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВУ | Вводное устройство | Подключение лифтовой установки к сети . Предотвращение выхода радио помех в питающую сеть | ВУ1-У3 | Машинное отделение |
| 2 | М1 | Трехфазный асинхронный электродвигатель с коротко замкнутым ротором | Приводит в действие канат ведущий шкив (КВШ). | АС-62-6/18 | Машинное отделение |
| 3 | ЭмТ | Тормозной электромагнит | Привод механического тормоза лебедки | Мп-201 | Машинное отделение |
| 4 | Тр1 | Трансформатор понижающий трехфазный | Питание селенового выпрямителя цепи управления и привода дверей. | Тсул-04 У3 | Машинное отделение |
| 5 | Тр3 | Трансформатор понижающий однофазный | Питание напряжением 24 В цепи сигнализации | Осо- 0,25 | Машинное отделение |
| 6 | ВК | Выключатель конечный переподъема и переспуска | Обесточивает цепь управления при переходе кабиной уровня точной установки свыше 50 мм. верхнего или нижнего этажа | Вк-200 | Машинное отделение |
| 7 | Д, Д1, Д2 | Выпрямительное устройство тормозного электромагнита | Выпрямление тока в цепи ЭмТ. | Д-525Б | Панель управления |
| 8 | ВА1 | Автоматический выключатель | Тепловая и максимальная защиты электродвигателя главного привода и цепи управления. | А3014/1 | Панель управления |
| 9 | ВА2 | Автоматический выключатель | Тепловая и максимальная защиты электродвигателя привода дверей | Ап50-3мп | Панель управления |
| 10 | ВП1 | Выпрямитель селеновый | Питание цепей управления и основного освещения кабины | 75гт30я-к2 | Панель управления |
| 11 | Пр1 Пр2 Пр3 Пр4 | Плавкие предохранители | Защита Цепей управления, Сигнализации, привода дверей. | ПН-50-1 | Панель управления |
| 12 | ВР2 | Переключатель режима работ | Обеспечивает возможность выбора режима работы эл. Схемы лифта. | ППМ3-10/м2 | Панель управления |
| 13 | КВ, КН | Контакторы направления вверх и вниз | Включение электродвигателя главного привода и тормозного электромагнита . Выбор направления движения кабины вверх или вниз | КТПВ-621 | Панель управления |
| 14 | КБ | Контактор большой скорости | Подключение обмотки большой скорости главного электродвигателя к сети | КТПВ-621 | Панель управления |
| 15 | КМ | Контактор малой скорости | Подключение обмотки малой скорости главного электродвигателя к сети | КТПВ-621 | Панель управления |
| 16 | В8 | Выключатель блока питания телефонной связи | Включатель переговорной телефонной связи | ТП1-2 | Панель управления |
| 17 | РТО | Реле точной установки | Отключение электродвигателя при подходе кабины на малой скорость к этажу , на котором она должна остановиться | РПУ-1 | Панель управления |
| 18 | РОД | Реле открытия дверей | Включение электродвигателя привода дверей в направлении открытия дверей | РПУ-1 | Панель управления |
| 19 | РЗД | Реле закрытия дверей | Включение электродвигателя привода дверей в направлении закрытия дверей | РПУ-1 | Панель управления |
| 20 | ВР7 | Переключатель телефонной связи | Переключение телефонной связи между кабиной и приямком | 2ПП-250 | Панель управления |
| 21 | РВ5 , РВ2 | Реле времени вызывного и реле контроля | Создание необходимой Выдержки времени на закрытие дверей , для отключения вызова в момент движения и остановки кабины и исключение регистрации вызовов в течение 7 секунд после автоматического закрытия дверей . Обеспечивает возврат схемы в исходное состояние при несрабатывании контакторов направления, включение ламп Л1, ЛЗ. | РЭВ-813 | Панель управления |
| 22 | Ш3 | Штепсельная розетка | Для ремонтного напряжения | РШ2-б-10/36 | Панель управления |
| 23 | ШТф1 | Розетка штепсельная | Для включения телефонной трубки | РПК-6 | Панель управления |
| 24 | R1 | Резистор | Уменьшение тока в цепи тормозного электромагнита. |  | Панель управления |
| 25 | R R2 R3 | Резисторы | Распределение обратного напряжения на диодах, питающих тормозной магнит выпрямленным током. |  | Панель управления |
| 26 | R4-R5 | Резисторы | Снижение напряжения на лампах ЛСН1, ЛСН2. |  | Панель управления |
| 27 | R8-R10 | Резисторы | Сопротивление в цепях блока питания телефонной связи. |  | Панель управления |
| 28 | R11 | Резисторы | Ограничение тока в цепи конденсатора С4. |  | Панель управления |
| 29 | 1R-12R | Резисторы | Ограничение тока в цепях Ламп 1ЛЗ-12ЛЗ |  | Панель управления |
| 30 | ЛСН1, ЛСН2 | Лампы сигнальные | Сигнализация о наличии напряжения после ВУ. | 3БК.539.028 | Панель управления |
| 31 | Л3 | Лампа сигнальная «Занято» | Включается при открывании двери при нахождении пассажира в кабине и при движение кабины выдержки времени. | 3Бк.539.015 | Панель управления |
| 32 | М-КН «стоп» | Кнопка «Стоп-М» | Остановка движения кабины из машинного помещения | КЧ1М-у3 | Панель управления |
| 33 | М-КН «вниз» «вверх» | Кнопка управления лифтом | Пуск лифта из машинного помещения в направлении движения кабины вверх и вниз. | КЧ1М-у3 | Панель управления |
| 34 | С1 | Конденсатор | Сглаживание пульсации выпрямленного напряжения в цепи ЭмТ. |  | Панель управления |
| 35 | С4 | Конденсатор | Создание необходимой выдержки времени реле РП1 |  | Панель управления |
| 36 | ДШ | Контакт двери шахты | Контролирует закрытие двери Шахты | ВПК-2111 | Шахта |
| 37 | ДЗ | Блок-контакт замка двери | Контролирует запирание замка двери шахты | ВПК-2111 | Шахта |
| 38 | В2 | Выключатель цепи управления | Выключение цепи управления из приямки | ВУ-224БУ3 | Приямок шахты |
| 39 | ВНУ | Контакт натяжного устройства | Отключение цепи управления при ослаблении или обрыве каната ограничителя скорости | ВК-200 | Приямок шахты |
| 40 | ЗвВП | Звонок вызова обслуживающего персонала | Вызов обслуживающего персонала | УХЛ4 | Приямок шахты |
| 41 | М2 | Трехфазный асинхронный электродвигатель привода дверей с короткозамкнутым ротором | Для привода открытия и закрытия дверей | АОЛ12 | Кабина |
| 42 | ДчТО | Датчик точной остановки | Дает импульс на остановку кабины при прохождению ею на малой скорости мимо шунта , расположенного в шахте на каждом этаже. | ДПЭ-1014.2/1 | Кабина |
| 43 | ВЛ | Контакт ловителей | Отключение цепи управления при срабатывании ловителей | ВК-200 | Кабина |
| 44 | СПК | Контакт слабины подъемных канатов | Предотвращение возможности работы лифт , если один или несколько канатов недопустимо ослабли или оборвались | ВК-200 | Кабина |
| 45 | Кн «стоп» | Кнопка «стоп» | Экстренная остановка кабины из ее купе | Пост управления ПЛ-2300 | Кабина |
| 46 | ДК | Блокировочный контакт дверей кабины | Контроль закрытия дверей кабины | ВПК-2111У2 | Кабина |
| 47 | ВК0 | Выключатель конечный открывания дверей | Отключение приводного двигателя в момент их полного отключения | ВПК-2111У2 | Кабина |
| 48 | ВК3 | Выключатель конечный закрытия дверей | Отключения двигателя привода дверей в момент их полного закрытия | ВПК-2111У2 | Кабина |
| 49 | ВБР | Выключатель конечный реверса дверей | Отключение РОД и включение РЗД при защемлении пассажира дверями в момент их закрытия | ВБПЛ1-40 УХЛ3 | Кабина |
| 50 | КнТф | Кнопка сигнальная | Кнопка на крыше кабины и приямке для вызова на переговоры по телефону | РВП1 | Кабина |
| 51 | 1Кн-Тф | Кнопка сигнальная телефонной связи(на 1 этаже) | Для вызова на переговоры по телефону на 1 этаж | РВП1 | Кабина |
| 52 5 | КБР | Контакт блокировки ревизии | Перевод лифта в ремонт ревизии или нормальной работы |  | Кабина |
| 53 | К-Кн вверх -вниз | Кнопки кнопочного поста управления | Управление лифтом с крыши кабины в режиме ревизии | ПКТ-2 | Кабина |
| 54 | КнП | Кнопка приказа | Регистрация приказа ,закрытия дверей и пуске лифта из купе кабины | ПЛ-2300 | Кабина |
| 55 | КнВП | Кнопка вызова обслуживающего персонала | Включение электрического звонка | РВП1 | Кабина |
| 56 | Ш1 Ш2 | Штепсельная розетка кабины | Подключение эл.инструмента на кабине | РШ-П-2-Б | Кабина |
| 57 | ШТФ2 ШТФ3 | Штепсельные розетки | На кабине и в приямке для включения телефонной трубки | РПК6 | Кабина |
| 58 | РН | Реле контроля предохранительных устройств | Контроль предохранительных устройств исключает пуск лифта при неисправности | РПУ-1 | Панель управления |
| 59 | РКД | Реле контроля дверей | Исключает пуск лифта при срабатывании предохранительных устройств или открытых дверях кабины | РПУ-1 | Панель управления |
| 61 | РКД1 | Реле контроля дверей | Исключает пуск кабины при незакрытых дверях | РПУ-1 | Панель управления |
| 62 | РЭ | Реле этажное | Регистрация вызовов и приказов | РПУ-1 | Панель управления |
| 63 | 1Л3 12Л3 | Лампы занято | Горят при открытых дверях , при движении кабины и при выдержки времени |  | Шахта |
| 64 | РД | Реле движения | Включение ЭмТ ,отключение кнопок вызова и приказов при движении | РП-41 | Панель управления |
| 65 | ЭП | Этажный переключатель | Контроль положения кабины , выбор направления движения , подача импульса на замедление, повторное открытее | ПЭ-1 | Шахта |
| 66 | РП1 | Ёмкостное реле времени | Поддержка питания КВ и КН при переходе с большой скорости на малую | РП1 | Панель управления |
| 67 | КнВ | Кнопка вызова | Включение РЭ и подача импульса на повторное открытее дверей. | ВП30М | Шахта |
| 68 | Л1 | Лампа основного освещения кабины | Освещение кабины |  | Кабина |
| 69 | ЛА1, ЛА2 | Лампы аварийного освещения кабины | Освещение кабины |  | Кабина |